报价说明：

- 柜型配置：柜体采用Blokset，34台，分隔类型Form 3b，防护等级IP31；

- 进出线&维护方式：母线上进/侧进，母线、电缆下出；后维护

- 柜体尺寸：高度2200mm，深度1000mm，宽度BlokSeT标准；

- 铜排处理：所有母线均为裸铜排，无外包绝缘。

- 铜排规格配置：柜内主母线中性线N排为50%相线截面，PE排PE排规格为2*50*5

- 框架断路器配置：型号MT,分断能力65 ，级数3P，控制单元Mic5.0E LSI，操作方式手动&电动，包含通讯，安装方式抽出式；

- 塑壳断路器配置：型号NSX，分断能力50，级数3P，非消防回路保护单元250A及以下采用TM热磁，400A及以上电子式MIC2.3LSI；消防回路保护单元采用MA单磁+热继实现过载仅报警不跳闸功能；操作方式手动，不包含本体通讯，抽屉柜。

- 仪表配置：进线&母联采用施耐德PM4633产品，馈线采用施耐德PM4101产品；

- 无功补偿配置：电容电抗采用施耐德EasyCan系列产品，补偿方式三相共补和SVG混合补偿，主开关采用NSX系列开关，级数3P，控制器采用施耐德SVG的控制器，投切开关采用晶闸管，SVG采用施耐德PQU系列产品。

- 浪涌保护配置：浪涌采用施耐德iPRF1系列，配ISCB1专用后备保护；

- 进线、母联切换方式：ATMT投切方式,3P&4P，配套3ARC控制器；

- 市电柴发切换：采用WTS开关，4P，PC级，配套D型控制器；

- 智能化配置：

- 进线、母联框架加通讯；

- 每个系统配置一套POI，共计两套；

- 塑壳均不带通讯，通讯经由多功能表上传，根据实际情况配置PAS700；

- 报价不含：KLD-FAE系列的电气火灾自动灭火系统、火灾监控主机、通讯管理机和交换机、低压柜和变压器搭接母排、母线桥，母线搭接处仅铜排伸出柜体200mm作为搭接排。