配置说明：

- 柜型配置：柜体采用BlokSeT，188+16台，分隔类型Form 3b，防护等级IP3X；

- 进出线&维护方式：主配电铜排侧进，电罩箱段电缆上进，母线、电缆上出；后维护

- 柜体尺寸：高度2200mm，深度1200mm，宽度BlokSeT标准；

- 铜排处理：所有母线均为裸铜排，无外包绝缘。

- 铜排规格配置：母线规格及技术参数如下：

5.1  2500KVA变压器低压配电系统，水平母线额定电流为5000A，额定短时耐受电流为100KA，母线规格为TMY-4*(4*150*5)+2*(50*5)。

5.2  4*600KVA UPS低压系统：母线额定电流为4000A，额定短时耐受电流为65kA，母线规格为TMY-4*5*125*5+2*(50*5)。

5.3  3*600KVA UPS低压系统：母线额定电流为3200A，额定短时耐受电流为65kA，母线规格为TMY-4*3*(125*5)+2*(50*5)。

5.4  3*500KVA UPS低压系统：母线额定电流为2500A，额定短时耐受电流为50kA，母线规格为TMY-4*2*125*5+1*(50*5)。

5.5  2*600，2*500KVA UPS低压系统：母线额定电流为2000A，额定短时耐受电流为50kA，母线规格为TMY-4*2*(100*5)+1*(50*5)。

5.6  2*400KVA UPS低压系统：母线额定电流为1600A，额定短时耐受电流为50kA，母线规格为TMY-4*2*80*5+1*(50*5)。

5.7  600KVA UPS低压系统：母线额定电流为1250A，额定短时耐受电流为50kA，母线规格为TMY-4*100*5+1*(50*5)。

5.8  400/500KVA UPS低压系统：母线额定电流为1000A，额定短时耐受电流为50kA，母线规格为TMY-4*100*5+1*(50*5)。

- 框架断路器配置：型号MT，分断能力100/66/65kA（N1a型短时耐受能力为50kA/s），极数按招标图纸，控制单元变压器低压进线Mic6.0D LSIG、其它为Mic5.0E LSI，操作方式手动&电动，无本体通讯，电气量&开关量通过表计上传，安装方式抽出式；

- 塑壳断路器配置：型号NSX，分断能力70kA，极数按招标图纸，保护单元250A及以下采用TMD热磁式；400A及以上采用Mic2.3电子式，操作方式手动，无本体通讯，电气量&开关量通过表计上传，塑壳安装方式插拔式。

- 仪表配置：变压器低压进线采用施耐德PM5350P产品，其它采用施耐德PM4101产品；

- 无功补偿配置：补偿方式为SVG静止无功发生器，SVG采用甲供产品，乙方负责安装接线，主开关采用刀熔开关，极数3P。

- 浪涌保护配置：浪涌采用施耐德iPRD、iPRF或iPRU系列，配ISCB1或ISCB2专用后备保护；

- 有源滤波配置：有源滤波采用甲供，主开关采用刀熔开关；

- 进线、母联切换方式：采用PLC自动投切方式。

- 双电源ATS配置：ATS开关采用施耐德WTS系列，极数4P，PC级，配套D型控制器。

- 变频回路配置：变频器采用施耐德ATV630系列产品，主开关采用施耐德NSX系列塑壳断路器，出线配置DV/DT滤波器；

- 软起回路配置：软起采用施耐德ATS480系列产品，主开关采用施耐德NSX系列隔离开关；

- 母线桥接口：开关柜与母线的连接方案为开关柜母线伸出柜外200mm并预留开孔。

- 涉及到1、叠装方案只适用于MT06-12；2、单ACB适用于06-16，这两种情况的方案，柜宽需要改为400mm