## 项目信息
工程信息
项目名称 | DEMO-C项目C |  |  | 项目编号
描述 |  |  |  | 报价交期
报价单号 | DEMO-QUOTE
报价人 | 报价员A
创建日期 | 2026.02.02
报价审核人
项目负责人
项目备注
客户信息
客户名称
联系人
联系电话
客户地址
客户邮编
客户网址
客户email
本企业信息
单位名称 | 某成套设备有限公司
英文名称 | Anonymized Switchgear Co.,Ltd
联系人 | 宋楠
联系电话 | 6919851105.98
销售地区 | 全国
分类汇总 金额单位：人民币元
序号 | 分类名称 | 箱柜数量 | 总 价 | 成本 | 毛利 | 毛利率 | 分类属性
小计
| 运费 |  | 0
合计
人民币大写
报表说明 | 1.柜型配置：柜体采用BlokSeT，188+16台，分隔类型Form 3b，防护等级IP3X； 2.进出线&维护方式：主配电铜排侧进，电罩箱段电缆上进，母线、电缆上出；后维护 3.柜体尺寸：高度2200mm，深度1200mm，宽度BlokSeT标准； 4.铜排处理：所有母线均为裸铜排，无外包绝缘。 5.铜排规格配置：母线规格及技术参数如下： 5.1 2500KVA变压器低压配电系统，水平母线额定电流为5000A，额定短时耐受电流为100KA，母线规格为TMY-4*(4*150*5)+2*(50*5)。 5.2 4*600KVA UPS低压系统：母线额定电流为4000A，额定短时耐受电流为65kA，母线规格为TMY-4*5*125*5+2*(50*5)。 5.3 3*600KVA UPS低压系统：母线额定电流为3200A，额定短时耐受电流为65kA，母线规格为TMY-4*3*(125*5)+2*(50*5)。 5.4 3*500KVA UPS低压系统：母线额定电流为2500A，额定短时耐受电流为50kA，母线规格为TMY-4*2*125*5+1*(50*5)。 5.5 2*600，2*500KVA UPS低压系统：母线额定电流为2000A，额定短时耐受电流为50kA，母线规格为TMY-4*2*(100*5)+1*(50*5)。 5.6 2*400KVA UPS低压系统：母线额定电流为1600A，额定短时耐受电流为50kA，母线规格为TMY-4*2*80*5+1*(50*5)。 5.7 600KVA UPS低压系统：母线额定电流为1250A，额定短时耐受电流为50kA，母线规格为TMY-4*100*5+1*(50*5)。 5.8 400/500KVA UPS低压系统：母线额定电流为1000A，额定短时耐受电流为50kA，母线规格为TMY-4*100*5+1*(50*5)。 6.框架断路器配置：型号MT，分断能力100/66/65kA（N1a型短时耐受能力为50kA/s），极数按招标图纸，控制单元变压器低压进线Mic6.0D LSIG、其它为Mic5.0E LSI，操作方式手动&电动，无本体通讯，电气量&开关量通过表计上传，安装方式抽出式； 7.塑壳断路器配置：型号NSX，分断能力70kA，极数按招标图纸，保护单元250A及以下采用TMD热磁式；400A及以上采用Mic2.3电子式，操作方式手动，无本体通讯，电气量&开关量通过表计上传，塑壳安装方式插拔式。 8.仪表配置：变压器低压进线采用施耐德PM5350P产品，其它采用施耐德PM4101产品； 9.无功补偿配置：补偿方式为SVG静止无功发生器，SVG采用甲供产品，乙方负责安装接线，主开关采用刀熔开关，极数3P。 10.浪涌保护配置：浪涌采用施耐德iPRD、iPRF或iPRU系列，配ISCB1或ISCB2专用后备保护； 11.有源滤波配置：有源滤波采用甲供，主开关采用刀熔开关； 12.进线、母联切换方式：采用PLC自动投切方式。 13.双电源ATS配置：ATS开关采用施耐德WTS系列，极数4P，PC级，配套D型控制器。 14.变频回路配置：变频器采用施耐德ATV630系列产品，主开关采用施耐德NSX系列塑壳断路器，出线配置DV/DT滤波器； 15.软起回路配置：软起采用施耐德ATS480系列产品，主开关采用施耐德NSX系列隔离开关； 16.母线桥接口：开关柜与母线的连接方案为开关柜母线伸出柜外200mm并预留开孔。 17.涉及到1、叠装方案只适用于MT06-12；2、单ACB适用于06-16，这两种情况的方案，柜宽需要改为400mm

## 低压柜
成套产品报价清单 金额单位：人民币元
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本总价 | 毛利 | 毛利率 | 箱柜尺寸 | 类别 | 预留 | 预留 | 图号
| AAN1-01、BAN2-01 | 进线柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 1200W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN1-02、BAN2-02 | 联络柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 700W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN1-03-1、BAN2-03-1 | 电容柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 800W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN1-03-2、BAN2-03-2 | 电容柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 800W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN1-04、BAN2-04 | 有源滤波柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 800W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN1-05、BAN2-05 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 800W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN1-06、BAN2-06 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 800W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN1-07 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 800W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN1-08 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN1-09 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| BAN1-07 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 800W*1200D*2200H | 低压固定柜
| BAN1-08 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| BAN1-09 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN3-01、BAN4-01 | 进线柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 700W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN3-02、BAN4-02 | 电容柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 800W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN3-03、BAN4-03 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 400W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN3-04 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 400W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN3-05 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 800W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN3-06、BAN4-06 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 700W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN3-07、BAN4-07 | 联络柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 700W*1200D*2200H | 低压固定柜
| BAN4-05 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| BAN4-04 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN5-01、BAN6-01、AAN7-01、BAN8-01 | 进线柜 | BlokSeT | 台 | 4 | [6 empty] | 1200W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN5-02、BAN6-02、AAN7-03、BAN8-03 | 电容柜 | BlokSeT | 台 | 4 | [6 empty] | 800W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN5-03 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN5-04、BAN6-04、AAN7-04~06、BAN8-05~07 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 8 | [6 empty] | 400W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN5-05 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 400W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN5-06、BAN6-06、AAN7-07、BAN8-08 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 4 | [6 empty] | 700W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN5-07、BAN6-07、AAN7-08、BAN8-04 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 4 | [6 empty] | 700W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN5-08、BAN6-08、AAN7-02、BAN8-02 | 联络柜 | BlokSeT | 台 | 4 | [6 empty] | 700W*1200D*2200H | 低压固定柜
| BAN6-05 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| BAN6-03 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN9-01、BAN10-01、AAN11-01、BAN12-01 | 进线柜 | BlokSeT | 台 | 4 | [6 empty] | 1200W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN9-02、BAN10-02、AAN11-02、BAN12-02 | 联络柜 | BlokSeT | 台 | 4 | [6 empty] | 700W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN9-03、BAN10-03、AAN11-03、BAN12-03 | 电容柜 | BlokSeT | 台 | 4 | [6 empty] | 800W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN9-04 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN9-05、BAN10-05、AAN11-05、BAN12-05 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 4 | [6 empty] | 400W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN9-06、BAN10-06、AAN11-06、BAN12-06 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 4 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN9-07、BAN10-07、AAN11-07、BAN12-07 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 4 | [6 empty] | 700W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN9-08、BAN10-08、AAN11-08、BAN12-08 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 4 | [6 empty] | 700W*1200D*2200H | 低压固定柜
| BAN10-04 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 800W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN11-04 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| BAN12-04 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN13-01、BAN14-01 | 进线柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 700W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN13-02、BAN14-02 | 电容柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 800W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN13-03、BAN14-03 | 联络柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 700W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN13-04、BAN14-04 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 700W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN13-05、BAN14-05 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 400W*1200D*2200H | 低压固定柜
| AAN13-06 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| BAN14-06 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T3-AU11、T4-BU11 | 进线柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 400W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T3-AU12、T4-BU12 | 进线柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 400W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T3-AU13、T4-BU13 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T3-AU14、T4-BU14 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T5-AU11、T6-BU11 | 进线柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 400W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T5-AU12、T6-BU12 | 进线柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 400W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T5-AU13、T5-AU14、T6-BU13、T6-BU14 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 4 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T5-AU21、T6-BU21 | 进线柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 400W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T5-AU22、T6-BU22 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T7-AU11、T8-BU11 | 进线柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 400W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T7-AU12、T5-BU12 | 进线柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 400W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T7-AU13、T7-AU14、T8-BU13、T8-BU14 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 4 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T7-AU21、T8-BU21 | 进线柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 400W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T7-AU22、T7-AU23、T8-BU22、T8-BU23 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 4 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T9-AU11、T10-BU11 | 进线柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 400W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T9-AU12、T10-BU12 | 进线柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 400W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T9-AU13、T9-AU14、T10-BU13、T10-BU14 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 4 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T9-AU21、T10-BU21 | 进线柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 400W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T9-AU22、T10-BU22 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T11-AU11、T12-BU11 | 进线柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 400W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T11-AU12、T12-BU12 | 进线柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 400W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T11-AU13、T11-AU14、T12-BU13、T12-BU14 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 4 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T11-AU21、T12-BU21 | 进线柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 400W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T11-AU22、T12-BU22 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T13-AU11、T14-BU11 | 进线柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 400W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T13-AU12、T14-BU12 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T13-AU13、T14-BU13 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 2 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T1-AU11 | 进线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T1-AU12 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T2-BU11 | 进线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 400W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T2-BU12 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T3-AU21 | 进线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 400W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T3-AU22 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T6-BU31 | 进线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 400W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T6-BU32 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T10-BU31 | 进线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 400W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T10-BU32 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T11-AU31 | 进线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T11-AU32 | 馈线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T13-AU21 | 进线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| T13-AU22 | 进线柜 | BlokSeT | 台 | 1 | [6 empty] | 600W*1200D*2200H | 低压固定柜
| A/B-CHB-01/02 | 双电源切换柜 | BlokSeT | 台 | 4 | [6 empty] | 900W*1000D*2200H | 低压固定柜
| A/B-CHWPB-01/02 | 变频软启柜 | BlokSeT | 台 | 4 | [6 empty] | 1200W*1000D*2200H | 低压固定柜
| A/B-CWPB-01/02 | 变频软启柜 | BlokSeT | 台 | 4 | [6 empty] | 1200W*1000D*2200H | 低压固定柜
| A/B-CTB-01/02 | 变频软启柜 | BlokSeT | 台 | 4 | [6 empty] | 800W*1000D*2200H | 低压固定柜
| 小计 |  |  | 台
| 包装费 |  |  | 台 |  | 800
| 运输费 | 泰州-项目C |  | 趟 | 1 | 52000
| 运载工具车 |  |  | 台 | 1 | 0
合计(人民币大写)
说明
成套产品报价明细表
柜号: | AAN1-01、BAN2-01 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 进线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 1200W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN1-01、BAN2-01 元件名称: 双电源; 型号: 型号规格: MT50 H1 3P MIC 6.0 D; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 48327+48500+33542+48527+48494+48484+48408+48603+48170+48175+48384 | MT40 H2 3P D/O MIC 5.0H 4000A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线→MT32 H2 3P D/O MIC 5.0H 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→MT32 H1 3P D/O MIC 6.0E 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB+TCE→ATMT 3P 3ARCb MTZ2 16 H1 MIC6.0X 3P 带EIFE通讯→NSX400H MIC 5.3B 400 3P P→MT32 H1 4P D/O MIC 6.0P 3200A+Modbus COM+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→MT32 H1 3P D/O MIC 5.0E 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→ATMT 3A-MT32H1/3P Mic6.0E
AAN1-01、BAN2-01 元件名称: 多功能表; 型号: 型号规格: PM5350P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: True | PM→PM4633→PM4201
AAN1-01、BAN2-01 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-160III-C 5000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 510.25; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | 4000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-100II-C 2500/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-130III-V 2500/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A
AAN1-01、BAN2-01 元件名称: 后备保护器; 型号: 型号规格: iSCB1 25L2 4P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L102554 | iSCB1 25L1 4P→iSCB2 40H2 4P
AAN1-01、BAN2-01 元件名称: 电涌保护器; 型号: 型号规格: iPRF1 12.5r 3P+N; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L620601 | iPRF1 12.5r 3P+N→iPRU 40r 3P→iPRF1 12.5r 3P+N
| 微型断路器 | iC65H 2P C16A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 微型断路器 | iC65H 3P C32A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 熔断器+底座 | NT00 gG 690V/160A、NT00（新底座） | 茗熔 | 只 | 12 | [5 empty] | 1 | 23.8 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | 0
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 指示灯 | XB2BVM3LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM3LC
| 指示灯 | XB2BVM4LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
AAN1-01、BAN2-01 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
AAN1-01、BAN2-01 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 7 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| L型端子 | GH100710 | 施耐德电气 | 只 | 6 | [5 empty] | 1 | 1125.85 | 0.45 |  |  | 元件 |  |  | 0
| T型端子 | 87408 | 施耐德电气 | 只 | 6 | [5 empty] | 1 | 659.91 | 0.45 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 1.2 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
| 铜排 | TMY | 国产优质 | kg | 422 | [5 empty] | 1 | 108.105 | 1 |  |  | 母排 |  |  | 0
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 550 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
| 柜体Blokset | 1200W*1200D*2200H | 清科 | 台 | 1 | [5 empty] | 1 | 5676 | 1 |  |  | 箱体 |  |  | 0
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | AAN1-02、BAN2-02 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 联络柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 700W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN1-02、BAN2-02 元件名称: 双电源; 型号: 型号规格: MT40 H1 3P MIC 5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 48327+48500+33542+48527+48494+48484+48408+48603+48170+48175+48384 | MT40 H2 3P D/O MIC 5.0H 4000A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线→MT32 H2 3P D/O MIC 5.0H 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→MT32 H1 3P D/O MIC 6.0E 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB+TCE→ATMT 3P 3ARCb MTZ2 16 H1 MIC6.0X 3P 带EIFE通讯→NSX400H MIC 5.3B 400 3P P→MT32 H1 4P D/O MIC 6.0P 3200A+Modbus COM+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→MT32 H1 3P D/O MIC 5.0E 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→ATMT 3A-MT32H1/3P Mic6.0E
AAN1-02、BAN2-02 元件名称: 多功能表; 型号: 型号规格: PM4101; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: True | PM→PM4633→PM4201
AAN1-02、BAN2-02 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-130III-V 4000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 217.75; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | 4000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-100II-C 2500/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-130III-V 2500/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 指示灯 | XB2BVM3LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM3LC
| 指示灯 | XB2BVM4LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
AAN1-02、BAN2-02 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
AAN1-02、BAN2-02 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 7 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| L型端子 | GH100710 | 施耐德电气 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 1125.85 | 0.45 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.8 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
| 铜排 | TMY | 国产优质 | kg | 222 | [5 empty] | 1 | 108.105 | 1 |  |  | 母排 |  |  | 0
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 550 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
| 柜体Blokset | 700W*1200D*2200H | 清科 | 台 | 1 | [5 empty] | 1 | 4010 | 1 |  |  | 箱体 |  |  | 0
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | AAN1-03-1、BAN2-03-1 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 电容柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 800W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN1-03-1、BAN2-03-1 元件名称: 隔离开关熔断器组; 型号: 型号规格: GS800/3P3F+正面延伸旋转手柄 黑色+旋转手柄轴200mm/630-1250A; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: LV481463+GS2AH550+GS2AE52 | GS800/3P3F 正面延伸旋转手柄 黑色+旋转手柄轴200mm/630-1250A→GS630/3P3F+正面延伸旋转手柄 黑色+旋转手柄轴200mm/630-1250A→WGR-500/3-FW→NSX630N Mic2.3 630A 3P3D P→NSX630N Mic5.3B 630A 3P3D P
| 熔断器 | RT17(NT4) gG 400/690V 800A 3C | 茗熔 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 198 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | 0
AAN1-03-1、BAN2-03-1 元件名称: 多功能表; 型号: 型号规格: PM4101; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | PM→PM5350P
AAN1-03-1、BAN2-03-1 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-285III-C 5000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1026.31; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | BH-0.66/80C(P) 800/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A
AAN1-03-1、BAN2-03-1 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-60II-C 800/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 72.8; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | BH-0.66/80C(P) 800/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A
| SVG | 375kvar | 甲供 | 套 | [6 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 避雷器 | YH3W2-0.28/1.3 | 国产优质 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 25 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | A9L208044
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN1-03-1、BAN2-03-1 元件名称: 电容柜散热风扇; 型号: 型号规格: SF2208HA2BMT+SVF105SND; BlokSeT 生产厂家: 源顶; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 241; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 0 | SF2208HA2BMT+SVF105SND
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 10 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | 3004100
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.9 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0 | 0
| 铜排 | TMY 3*2*50*5 | 国产优质 | 米 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1443.2017 | 1 |  |  | 母排 |  |  | 0 | 0
AAN1-03-1、BAN2-03-1 元件名称: 线缆; 型号: 型号规格: 95mm²; BlokSeT 生产厂家: 凯布斯; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 12; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 86.45; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 60*5→25mm²
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 1000 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0 | 0
AAN1-03-1、BAN2-03-1 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 800W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4346; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | 1300W*1000D*2200H→800W*1000D*2200H BC
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | AAN1-03-2、BAN2-03-2 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 电容柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 800W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN1-03-2、BAN2-03-2 元件名称: 隔离开关熔断器组; 型号: 型号规格: GS800/3P3F+正面延伸旋转手柄 黑色+旋转手柄轴200mm/630-1250A; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: LV481463+GS2AH550+GS2AE52 | GS800/3P3F 正面延伸旋转手柄 黑色+旋转手柄轴200mm/630-1250A→GS630/3P3F+正面延伸旋转手柄 黑色+旋转手柄轴200mm/630-1250A→WGR-500/3-FW→NSX630N Mic2.3 630A 3P3D P→NSX630N Mic5.3B 630A 3P3D P
| 熔断器 | RT17(NT4) gG 400/690V 800A 3C | 茗熔 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 198 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | 0
AAN1-03-2、BAN2-03-2 元件名称: 多功能表; 型号: 型号规格: PM4101; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | PM→PM5350P
AAN1-03-2、BAN2-03-2 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-285III-C 5000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1026.31; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | BH-0.66/80C(P) 800/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A
AAN1-03-2、BAN2-03-2 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-60II-C 800/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 72.8; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | BH-0.66/80C(P) 800/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A
| SVG | 375kvar | 甲供 | 套 | [6 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 避雷器 | YH3W2-0.28/1.3 | 国产优质 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 25 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | A9L208044
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN1-03-2、BAN2-03-2 元件名称: 电容柜散热风扇; 型号: 型号规格: SF2208HA2BMT+SVF105SND; BlokSeT 生产厂家: 源顶; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 241; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 0 | SF2208HA2BMT+SVF105SND
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 10 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | 3004100
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.9 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0 | 0
| 铜排 | TMY 3*2*50*5 | 国产优质 | 米 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1443.2017 | 1 |  |  | 母排 |  |  | 0 | 0
AAN1-03-2、BAN2-03-2 元件名称: 线缆; 型号: 型号规格: 95mm²; BlokSeT 生产厂家: 凯布斯; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 12; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 86.45; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 60*5→25mm²
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 1000 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0 | 0
AAN1-03-2、BAN2-03-2 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 800W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4346; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | 1300W*1000D*2200H→800W*1000D*2200H BC
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | AAN1-04、BAN2-04 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 有源滤波柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 800W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN1-04、BAN2-04 元件名称: 隔离开关熔断器组; 型号: 型号规格: GS1250/3P3F+正面延伸旋转手柄 黑色+旋转手柄轴200mm/630-1250A; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: LV481473+GS2AH570+GS2AE52 | GS800/3P3F 正面延伸旋转手柄 黑色+旋转手柄轴200mm/630-1250A→GS630/3P3F+正面延伸旋转手柄 黑色+旋转手柄轴200mm/630-1250A→WGR-500/3-FW→NSX630N Mic2.3 630A 3P3D P→NSX630N Mic5.3B 630A 3P3D P→GS800/3P3F+正面延伸旋转手柄 黑色+旋转手柄轴200mm/630-1250A
| 熔断器 | RT17(NT4) gG 400/690V 800A 3C | 茗熔 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 198 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | 0
AAN1-04、BAN2-04 元件名称: 多功能表; 型号: 型号规格: PM4101; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | PM→PM5350P
AAN1-04、BAN2-04 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-60II-C 800/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 72.8; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | BH-0.66/80C(P) 800/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A
| APF | 600A | 甲供 | 套 | [6 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 避雷器 | YH3W2-0.28/1.3 | 国产优质 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 25 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | A9L208044
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN1-04、BAN2-04 元件名称: 电容柜散热风扇; 型号: 型号规格: SF2208HA2BMT+SVF105SND; BlokSeT 生产厂家: 源顶; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 241; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 0 | SF2208HA2BMT+SVF105SND
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 10 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | 3004100
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 1.1 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0 | 0
| 铜排 | TMY 3*2*50*5 | 国产优质 | 米 | 1.5 | [5 empty] | 1 | 1443.2017 | 1 |  |  | 母排 |  |  | 0 | 0
AAN1-04、BAN2-04 元件名称: 线缆; 型号: 型号规格: 50mm²; BlokSeT 生产厂家: 凯布斯; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 18; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 46.84; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 60*5→95mm²
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 1000 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0 | 0
AAN1-04、BAN2-04 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 800W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4346; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | 1300W*1000D*2200H→800W*1000D*2200H BC
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | AAN1-05、BAN2-05 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 800W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN1-05、BAN2-05 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT16 H1 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
AAN1-05、BAN2-05 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-100II-C 1600/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 146.25; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN1-05、BAN2-05 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
AAN1-05、BAN2-05 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
AAN1-05、BAN2-05 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
AAN1-05、BAN2-05 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN1-05、BAN2-05 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 8 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.9 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
AAN1-05、BAN2-05 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 2309.1228; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN1-05、BAN2-05 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 2309.1228; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN1-05、BAN2-05 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 2*80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1539.4152; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN1-05、BAN2-05 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 800 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
AAN1-05、BAN2-05 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 800W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4916; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | AAN1-06、BAN2-06 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 800W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN1-06、BAN2-06 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT16 H1 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
AAN1-06、BAN2-06 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-100II-C 1600/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 146.25; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN1-06、BAN2-06 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
AAN1-06、BAN2-06 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
AAN1-06、BAN2-06 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
AAN1-06、BAN2-06 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN1-06、BAN2-06 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 8 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.9 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
AAN1-06、BAN2-06 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 2309.1228; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN1-06、BAN2-06 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 2309.1228; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN1-06、BAN2-06 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 2*80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1539.4152; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN1-06、BAN2-06 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 800 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
AAN1-06、BAN2-06 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 800W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4916; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | AAN1-07 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 800W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN1-07 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT10 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
AAN1-07 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT10 N1a SG 4P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
AAN1-07 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 9; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 91.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN1-07 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
AAN1-07 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
AAN1-07 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
AAN1-07 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN1-07 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 12 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.9 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
AAN1-07 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN1-07 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 4*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 1.5; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1539.4152; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN1-07 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 4*2*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 3078.8304; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN1-07 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 2*80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1539.4152; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN1-07 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 1050 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
AAN1-07 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 800W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5056; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | AAN1-08 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN1-08 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX160H TM160D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
AAN1-08 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX250H TM250D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
| 塑壳断路器 | NSX400H Mic2.3 400A 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 5 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN1-08 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 150/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 29.95; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
AAN1-08 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 26.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
AAN1-08 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 15; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 7 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN1-08 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 7; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
AAN1-08 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 7; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN1-08 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 14; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 28 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
AAN1-08 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 2309.1228; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN1-08 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 769.7076; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN1-08 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN1-08 元件名称: 400A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 16; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 144.3202; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 1163.15 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
AAN1-08 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5678; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | AAN1-09 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN1-09 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX100H TM100D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
AAN1-09 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX160H TM160D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 7; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
| 塑壳断路器 | NSX250H TM250D 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN1-09 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-M8 100/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 61.75; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-30I 150/5A
AAN1-09 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 150/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 21; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 29.95; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-30I 250/5A
AAN1-09 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 26.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 10 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN1-09 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 10; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
AAN1-09 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 10; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN1-09 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 20; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 40 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
AAN1-09 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1731.8421; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN1-09 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 60*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 577.2807; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN1-09 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 2815.66 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
AAN1-09 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 6101; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | BAN1-07 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 800W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
BAN1-07 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT08 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
BAN1-07 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT08 N1a SG 4P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
BAN1-07 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 9; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 91.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
BAN1-07 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
BAN1-07 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
BAN1-07 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
BAN1-07 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
BAN1-07 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 12 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.9 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
BAN1-07 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN1-07 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 4*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 1.5; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1539.4152; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN1-07 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 4*2*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 3078.8304; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN1-07 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 2*80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1539.4152; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN1-07 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 1050 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
BAN1-07 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 800W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5056; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | BAN1-08 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
BAN1-08 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX250H TM250D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
| 塑壳断路器 | NSX400H Mic2.3 400A 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 5 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
BAN1-08 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 26.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
BAN1-08 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 15; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 7 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
BAN1-08 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 7; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
BAN1-08 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 7; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
BAN1-08 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 14; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 28 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
BAN1-08 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 3463.6842; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN1-08 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN1-08 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN1-08 元件名称: 400A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 16; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 144.3202; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 1212.92 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
BAN1-08 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5678; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | BAN1-09 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
BAN1-09 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX160H TM160D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 5; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
BAN1-09 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX250H TM250D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
| 塑壳断路器 | NSX400H Mic2.3 400A 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 塑壳断路器 | NSX630H Mic2.3 6300A 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
BAN1-09 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 150/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 15; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 29.95; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
BAN1-09 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 26.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
BAN1-09 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
BAN1-09 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-60II-C 600/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 63.7; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 9 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
BAN1-09 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 9; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
BAN1-09 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 9; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
BAN1-09 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 18; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 36 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
BAN1-09 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 3463.6842; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN1-09 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN1-09 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN1-09 元件名称: 400A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 6.4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 144.3202; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN1-09 元件名称: 630A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*8; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3.2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 230.9123; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 2027.59 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
BAN1-09 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 6014; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | AAN3-01、BAN4-01 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 进线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 700W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN3-01、BAN4-01 元件名称: 双电源; 型号: 型号规格: MT32 H1 3P MIC 6.0 D; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 48327+48500+33542+48527+48494+48484+48408+48603+48170+48175+48384 | MT40 H2 3P D/O MIC 5.0H 4000A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线→MT32 H2 3P D/O MIC 5.0H 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→MT32 H1 3P D/O MIC 6.0E 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB+TCE→ATMT 3P 3ARCb MTZ2 16 H1 MIC6.0X 3P 带EIFE通讯→NSX400H MIC 5.3B 400 3P P→MT32 H1 4P D/O MIC 6.0P 3200A+Modbus COM+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→MT32 H1 3P D/O MIC 5.0E 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→ATMT 3A-MT32H1/3P Mic6.0E
AAN3-01、BAN4-01 元件名称: 多功能表; 型号: 型号规格: PM5350P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: True | PM→PM4633→PM4201
AAN3-01、BAN4-01 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-130III-V 3000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 182.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | 4000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-100II-C 2500/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-130III-V 2500/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A
AAN3-01、BAN4-01 元件名称: 后备保护器; 型号: 型号规格: iSCB1 25L2 4P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L102554 | iSCB1 25L1 4P→iSCB2 40H2 4P
AAN3-01、BAN4-01 元件名称: 电涌保护器; 型号: 型号规格: iPRF1 12.5r 3P+N; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L620601 | iPRF1 12.5r 3P+N→iPRU 40r 3P→iPRF1 12.5r 3P+N
| 微型断路器 | iC65H 2P C16A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 微型断路器 | iC65H 3P C32A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 熔断器+底座 | NT00 gG 690V/160A、NT00（新底座） | 茗熔 | 只 | 12 | [5 empty] | 1 | 23.8 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | 0
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 指示灯 | XB2BVM3LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM3LC
| 指示灯 | XB2BVM4LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
AAN3-01、BAN4-01 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
AAN3-01、BAN4-01 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 7 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| L型端子 | GH100710 | 施耐德电气 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 1125.85 | 0.45 |  |  | 元件 |  |  | 0
| T型端子 | 87408 | 施耐德电气 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 659.91 | 0.45 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 水平母排 | TMY 4*(3*125*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 7697.076 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
| 铜排 | TMY | 国产优质 | kg | 145 | [5 empty] | 1 | 108.105 | 1 |  |  | 母排 |  |  | 0
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 550 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
| 柜体Blokset | 700W*1200D*2200H | 清科 | 台 | 1 | [5 empty] | 1 | 4010 | 1 |  |  | 箱体 |  |  | 0
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | AAN3-02、BAN4-02 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 电容柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 800W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN3-02、BAN4-02 元件名称: 隔离开关熔断器组; 型号: 型号规格: GS630/3P3F+正面延伸旋转手柄 黑色+旋转手柄轴200mm/630-1250A; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: LV481453+GS2AH550+GS2AE52 | GS800/3P3F 正面延伸旋转手柄 黑色+旋转手柄轴200mm/630-1250A→GS630/3P3F+正面延伸旋转手柄 黑色+旋转手柄轴200mm/630-1250A→WGR-500/3-FW→NSX630N Mic2.3 630A 3P3D P→NSX630N Mic5.3B 630A 3P3D P→GS800/3P3F+正面延伸旋转手柄 黑色+旋转手柄轴200mm/630-1250A
AAN3-02、BAN4-02 元件名称: 熔断器; 型号: 型号规格: NH3 gG 690V/630A; BlokSeT 生产厂家: 茗熔; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 62; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 0 | RT17(NT4) gG 400/690V 800A 3C
AAN3-02、BAN4-02 元件名称: 多功能表; 型号: 型号规格: PM4101; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | PM→PM5350P
AAN3-02、BAN4-02 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-285III-C 5000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1026.31; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | BH-0.66/80C(P) 800/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A
AAN3-02、BAN4-02 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-60II-C 600/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 63.7; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | BH-0.66/80C(P) 800/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-60II-C 800/5A
| SVG | 250kvar | 甲供 | 套 | [6 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 避雷器 | YH3W2-0.28/1.3 | 国产优质 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 25 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | A9L208044
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN3-02、BAN4-02 元件名称: 电容柜散热风扇; 型号: 型号规格: SF2208HA2BMT+SVF105SND; BlokSeT 生产厂家: 源顶; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 241; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 0 | SF2208HA2BMT+SVF105SND
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 10 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | 3004100
| 水平母排 | TMY 4*(3*125*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.9 | [5 empty] | 1 | 7697.076 |  |  |  | 母排 |  |  | 0 | 0
| 铜排 | TMY 30*8 | 国产优质 | 米 | 3 | [5 empty] | 1 | 230.9123 | 1 |  |  | 母排 |  |  | 0 | 0
AAN3-02、BAN4-02 元件名称: 线缆; 型号: 型号规格: 95mm²; BlokSeT 生产厂家: 凯布斯; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 9; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 86.45; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 60*5
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 1000 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0 | 0
AAN3-02、BAN4-02 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 800W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4346; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | 1300W*1000D*2200H→800W*1000D*2200H BC
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | AAN3-03、BAN4-03 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 400W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN3-03、BAN4-03 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT10 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
AAN3-03、BAN4-03 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 91.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN3-03、BAN4-03 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
AAN3-03、BAN4-03 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
AAN3-03、BAN4-03 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
AAN3-03、BAN4-03 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN3-03、BAN4-03 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 8 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(3*125*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.5 | [5 empty] | 1 | 7697.076 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
AAN3-03、BAN4-03 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN3-03、BAN4-03 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN3-03、BAN4-03 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 769.7076; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN3-03、BAN4-03 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 800 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
AAN3-03、BAN4-03 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 400W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4916; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | AAN3-04 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 400W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN3-04 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT10 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
AAN3-04 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT12 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
AAN3-04 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 91.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A
AAN3-04 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 115.7; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN3-04 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
AAN3-04 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
AAN3-04 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
AAN3-04 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN3-04 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 8 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(3*125*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.5 | [5 empty] | 1 | 7697.076 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
AAN3-04 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 1.5; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN3-04 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 1.5; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 2309.1228; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN3-04 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN3-04 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN3-04 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 800 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
AAN3-04 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 400W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4916; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | AAN3-05 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 800W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN3-05 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT12 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
AAN3-05 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT10 N1a SG 4P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
AAN3-05 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 91.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A
AAN3-05 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 115.7; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN3-05 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
AAN3-05 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
AAN3-05 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
AAN3-05 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN3-05 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 8 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(3*125*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.9 | [5 empty] | 1 | 7697.076 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
AAN3-05 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 1.5; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN3-05 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 4*2*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 1.5; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 3078.8304; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN3-05 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 4*2*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 3078.8304; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN3-05 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 1.8; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 384.8538; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN3-05 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 800 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
AAN3-05 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 800W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4916; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | AAN3-06、BAN4-06 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 700W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN3-06、BAN4-06 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT25 H1 4P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
AAN3-06、BAN4-06 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-100II-C 2500/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 161.85; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 1250/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN3-06、BAN4-06 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
AAN3-06、BAN4-06 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
AAN3-06、BAN4-06 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
AAN3-06、BAN4-06 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN3-06、BAN4-06 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 4 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(3*125*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.8 | [5 empty] | 1 | 7697.076 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
AAN3-06、BAN4-06 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: kg; 名称: 数量: 151; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 108.105; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 550 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
AAN3-06、BAN4-06 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 700W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4010; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | AAN3-07、BAN4-07 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 联络柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 700W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN3-07、BAN4-07 元件名称: 双电源; 型号: 型号规格: MT32 H1 3P MIC 5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 48327+48500+33542+48527+48494+48484+48408+48603+48170+48175+48384 | MT40 H2 3P D/O MIC 5.0H 4000A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线→MT32 H2 3P D/O MIC 5.0H 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→MT32 H1 3P D/O MIC 6.0E 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB+TCE→ATMT 3P 3ARCb MTZ2 16 H1 MIC6.0X 3P 带EIFE通讯→NSX400H MIC 5.3B 400 3P P→MT32 H1 4P D/O MIC 6.0P 3200A+Modbus COM+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→MT32 H1 3P D/O MIC 5.0E 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→ATMT 3A-MT32H1/3P Mic6.0E
AAN3-07、BAN4-07 元件名称: 多功能表; 型号: 型号规格: PM5350P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: True | PM→PM4633→PM4201
AAN3-07、BAN4-07 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-130III-V 3000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 182.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | 4000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-100II-C 2500/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-130III-V 2500/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 指示灯 | XB2BVM3LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM3LC
| 指示灯 | XB2BVM4LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
AAN3-07、BAN4-07 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
AAN3-07、BAN4-07 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 7 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| L型端子 | GH100710 | 施耐德电气 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 1125.85 | 0.45 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 水平母排 | TMY 4*(3*125*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.8 | [5 empty] | 1 | 7697.076 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
| 铜排 | TMY | 国产优质 | kg | 148 | [5 empty] | 1 | 108.105 | 1 |  |  | 母排 |  |  | 0
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 550 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
| 柜体Blokset | 700W*1200D*2200H | 清科 | 台 | 1 | [5 empty] | 1 | 4010 | 1 |  |  | 箱体 |  |  | 0
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | BAN4-05 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
BAN4-05 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX100H TM100D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
BAN4-05 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX160H TM160D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 5; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
BAN4-05 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX250H TM250D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
| 塑壳断路器 | NSX400H Mic2.3 400A 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
BAN4-05 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 150/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 15; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 29.95; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
BAN4-05 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 26.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
BAN4-05 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
BAN4-05 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-M8 100/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 61.75; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 8 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
BAN4-05 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 8; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
BAN4-05 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 8; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
BAN4-05 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 16; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 32 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
BAN4-05 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1731.8421; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN4-05 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 60*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 577.2807; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN4-05 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN4-05 元件名称: 400A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3.2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 144.3202; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 2069.13 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
BAN4-05 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5719; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | BAN4-04 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
BAN4-04 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT10 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
BAN4-04 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX160H TM160D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
| 塑壳断路器 | NSX400H Mic2.3 400A 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
BAN4-04 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 150/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 29.95; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
BAN4-04 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
BAN4-04 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 91.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-M8 100/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
BAN4-04 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
BAN4-04 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
BAN4-04 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
BAN4-04 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
BAN4-04 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 8; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 16 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
BAN4-04 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 1.5; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1731.8421; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN4-04 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1731.8421; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN4-04 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 769.7076; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN4-04 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN4-04 元件名称: 400A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3.2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 144.3202; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 1075.94 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
BAN4-04 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5069; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | AAN5-01、BAN6-01、AAN7-01、BAN8-01 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 进线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 1200W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN5-01、BAN6-01、AAN7-01、BAN8-01 元件名称: 双电源; 型号: 型号规格: MT50 H1 3P MIC 6.0 D; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 48327+48500+33542+48527+48494+48484+48408+48603+48170+48175+48384 | MT40 H2 3P D/O MIC 5.0H 4000A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线→MT32 H2 3P D/O MIC 5.0H 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→MT32 H1 3P D/O MIC 6.0E 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB+TCE→ATMT 3P 3ARCb MTZ2 16 H1 MIC6.0X 3P 带EIFE通讯→NSX400H MIC 5.3B 400 3P P→MT32 H1 4P D/O MIC 6.0P 3200A+Modbus COM+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→MT32 H1 3P D/O MIC 5.0E 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→ATMT 3A-MT32H1/3P Mic6.0E
AAN5-01、BAN6-01、AAN7-01、BAN8-01 元件名称: 多功能表; 型号: 型号规格: PM5350P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: True | PM→PM4633→PM4201
AAN5-01、BAN6-01、AAN7-01、BAN8-01 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-160III-C 5000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 510.25; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | 4000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-100II-C 2500/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-130III-V 2500/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A
AAN5-01、BAN6-01、AAN7-01、BAN8-01 元件名称: 后备保护器; 型号: 型号规格: iSCB1 25L2 4P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L102554 | iSCB1 25L1 4P→iSCB2 40H2 4P
AAN5-01、BAN6-01、AAN7-01、BAN8-01 元件名称: 电涌保护器; 型号: 型号规格: iPRF1 12.5r 3P+N; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L620601 | iPRF1 12.5r 3P+N→iPRU 40r 3P→iPRF1 12.5r 3P+N
| 微型断路器 | iC65H 2P C16A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 微型断路器 | iC65H 3P C32A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 熔断器+底座 | NT00 gG 690V/160A、NT00（新底座） | 茗熔 | 只 | 12 | [5 empty] | 1 | 23.8 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | 0
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 指示灯 | XB2BVM3LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM3LC
| 指示灯 | XB2BVM4LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
AAN5-01、BAN6-01、AAN7-01、BAN8-01 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
AAN5-01、BAN6-01、AAN7-01、BAN8-01 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 7 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| L型端子 | GH100710 | 施耐德电气 | 只 | 6 | [5 empty] | 1 | 1125.85 | 0.45 |  |  | 元件 |  |  | 0
| T型端子 | 87408 | 施耐德电气 | 只 | 6 | [5 empty] | 1 | 659.91 | 0.45 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 1.2 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
| 铜排 | TMY | 国产优质 | kg | 422 | [5 empty] | 1 | 108.105 | 1 |  |  | 母排 |  |  | 0
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 550 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
| 柜体Blokset | 1200W*1200D*2200H | 清科 | 台 | 1 | [5 empty] | 1 | 5676 | 1 |  |  | 箱体 |  |  | 0
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 4
成套产品报价明细表
柜号: | AAN5-02、BAN6-02、AAN7-03、BAN8-03 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 电容柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 800W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN5-02、BAN6-02、AAN7-03、BAN8-03 元件名称: 隔离开关熔断器组; 型号: 型号规格: GS630/3P3F+正面延伸旋转手柄 黑色+旋转手柄轴200mm/630-1250A; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: LV481453+GS2AH550+GS2AE52 | GS800/3P3F 正面延伸旋转手柄 黑色+旋转手柄轴200mm/630-1250A→GS630/3P3F+正面延伸旋转手柄 黑色+旋转手柄轴200mm/630-1250A→WGR-500/3-FW→NSX630N Mic2.3 630A 3P3D P→NSX630N Mic5.3B 630A 3P3D P→GS800/3P3F+正面延伸旋转手柄 黑色+旋转手柄轴200mm/630-1250A
AAN5-02、BAN6-02、AAN7-03、BAN8-03 元件名称: 熔断器; 型号: 型号规格: NH3 gG 690V/630A; BlokSeT 生产厂家: 茗熔; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 62; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 0 | RT17(NT4) gG 400/690V 800A 3C
AAN5-02、BAN6-02、AAN7-03、BAN8-03 元件名称: 多功能表; 型号: 型号规格: PM4101; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | PM→PM5350P
AAN5-02、BAN6-02、AAN7-03、BAN8-03 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-285III-C 5000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1026.31; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | BH-0.66/80C(P) 800/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A
AAN5-02、BAN6-02、AAN7-03、BAN8-03 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-60II-C 600/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 63.7; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | BH-0.66/80C(P) 800/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-60II-C 800/5A
| SVG | 250kvar | 甲供 | 套 | [6 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 避雷器 | YH3W2-0.28/1.3 | 国产优质 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 25 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | A9L208044
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN5-02、BAN6-02、AAN7-03、BAN8-03 元件名称: 电容柜散热风扇; 型号: 型号规格: SF2208HA2BMT+SVF105SND; BlokSeT 生产厂家: 源顶; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 241; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 0 | SF2208HA2BMT+SVF105SND
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 10 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | 3004100
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.9 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0 | 0
| 铜排 | TMY 30*8 | 国产优质 | 米 | 3 | [5 empty] | 1 | 230.9123 | 1 |  |  | 母排 |  |  | 0 | 0
AAN5-02、BAN6-02、AAN7-03、BAN8-03 元件名称: 线缆; 型号: 型号规格: 95mm²; BlokSeT 生产厂家: 凯布斯; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 9; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 86.45; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 60*5
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 1000 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0 | 0
AAN5-02、BAN6-02、AAN7-03、BAN8-03 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 800W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4346; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | 1300W*1000D*2200H→800W*1000D*2200H BC
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 4
成套产品报价明细表
柜号: | AAN5-03 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN5-03 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX160H TM160D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
AAN5-03 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX250H TM250D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
| 塑壳断路器 | NSX400H Mic2.3 400A 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN5-03 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 150/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 29.95; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
AAN5-03 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 26.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
AAN5-03 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 9; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 6 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN5-03 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
AAN5-03 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN5-03 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 12; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 24 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
AAN5-03 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1731.8421; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN5-03 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 60*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 577.2807; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN5-03 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN5-03 元件名称: 400A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 9.6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 144.3202; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 1283.74 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
AAN5-03 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5449; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | AAN5-04、BAN6-04、AAN7-04~06、BAN8-05~07 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 400W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN5-04、BAN6-04、AAN7-04~06、BAN8-05~07 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT12 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
AAN5-04、BAN6-04、AAN7-04~06、BAN8-05~07 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 115.7; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN5-04、BAN6-04、AAN7-04~06、BAN8-05~07 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
AAN5-04、BAN6-04、AAN7-04~06、BAN8-05~07 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
AAN5-04、BAN6-04、AAN7-04~06、BAN8-05~07 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
AAN5-04、BAN6-04、AAN7-04~06、BAN8-05~07 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN5-04、BAN6-04、AAN7-04~06、BAN8-05~07 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 8 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.5 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
AAN5-04、BAN6-04、AAN7-04~06、BAN8-05~07 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 2309.1228; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN5-04、BAN6-04、AAN7-04~06、BAN8-05~07 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 2309.1228; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN5-04、BAN6-04、AAN7-04~06、BAN8-05~07 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 2*80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1539.4152; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN5-04、BAN6-04、AAN7-04~06、BAN8-05~07 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 800 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
AAN5-04、BAN6-04、AAN7-04~06、BAN8-05~07 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 400W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4916; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 8
成套产品报价明细表
柜号: | AAN5-05 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 400W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN5-05 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT10 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
AAN5-05 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT12 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
AAN5-05 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 91.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A
AAN5-05 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 115.7; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN5-05 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
AAN5-05 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
AAN5-05 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
AAN5-05 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN5-05 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 8 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.5 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
AAN5-05 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 1.5; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN5-05 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 1.5; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 2309.1228; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN5-05 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN5-05 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN5-05 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 800 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
AAN5-05 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 400W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4916; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | AAN5-06、BAN6-06、AAN7-07、BAN8-08 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 700W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN5-06、BAN6-06、AAN7-07、BAN8-08 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT32 H1 4P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
AAN5-06、BAN6-06、AAN7-07、BAN8-08 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-130III-V 3000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 182.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 1250/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN5-06、BAN6-06、AAN7-07、BAN8-08 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
AAN5-06、BAN6-06、AAN7-07、BAN8-08 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
AAN5-06、BAN6-06、AAN7-07、BAN8-08 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
AAN5-06、BAN6-06、AAN7-07、BAN8-08 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN5-06、BAN6-06、AAN7-07、BAN8-08 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 4 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| L型端子 | GH100710 | 施耐德电气 | 只 | 4 | [5 empty] | 1 | 1125.85 | 0.45 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.8 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
AAN5-06、BAN6-06、AAN7-07、BAN8-08 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: kg; 名称: 数量: 177; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 108.105; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 550 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
AAN5-06、BAN6-06、AAN7-07、BAN8-08 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 700W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4010; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 4
成套产品报价明细表
柜号: | AAN5-07、BAN6-07、AAN7-08、BAN8-04 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 700W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN5-07、BAN6-07、AAN7-08、BAN8-04 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT20 H1 4P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
AAN5-07、BAN6-07、AAN7-08、BAN8-04 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-100II-C 2000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 146.25; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 1250/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN5-07、BAN6-07、AAN7-08、BAN8-04 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
AAN5-07、BAN6-07、AAN7-08、BAN8-04 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
AAN5-07、BAN6-07、AAN7-08、BAN8-04 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
AAN5-07、BAN6-07、AAN7-08、BAN8-04 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN5-07、BAN6-07、AAN7-08、BAN8-04 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 4 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.8 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
AAN5-07、BAN6-07、AAN7-08、BAN8-04 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: kg; 名称: 数量: 103; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 108.105; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 550 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
AAN5-07、BAN6-07、AAN7-08、BAN8-04 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 700W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4010; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 4
成套产品报价明细表
柜号: | AAN5-08、BAN6-08、AAN7-02、BAN8-02 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 联络柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 700W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN5-08、BAN6-08、AAN7-02、BAN8-02 元件名称: 双电源; 型号: 型号规格: MT40 H1 3P MIC 5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 48327+48500+33542+48527+48494+48484+48408+48603+48170+48175+48384 | MT40 H2 3P D/O MIC 5.0H 4000A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线→MT32 H2 3P D/O MIC 5.0H 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→MT32 H1 3P D/O MIC 6.0E 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB+TCE→ATMT 3P 3ARCb MTZ2 16 H1 MIC6.0X 3P 带EIFE通讯→NSX400H MIC 5.3B 400 3P P→MT32 H1 4P D/O MIC 6.0P 3200A+Modbus COM+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→MT32 H1 3P D/O MIC 5.0E 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→ATMT 3A-MT32H1/3P Mic6.0E
AAN5-08、BAN6-08、AAN7-02、BAN8-02 元件名称: 多功能表; 型号: 型号规格: PM4101; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: True | PM→PM4633→PM4201
AAN5-08、BAN6-08、AAN7-02、BAN8-02 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-130III-V 4000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 217.75; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | 4000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-100II-C 2500/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-130III-V 2500/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 指示灯 | XB2BVM3LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM3LC
| 指示灯 | XB2BVM4LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
AAN5-08、BAN6-08、AAN7-02、BAN8-02 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
AAN5-08、BAN6-08、AAN7-02、BAN8-02 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 7 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| L型端子 | GH100710 | 施耐德电气 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 1125.85 | 0.45 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.8 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
| 铜排 | TMY | 国产优质 | kg | 222 | [5 empty] | 1 | 108.105 | 1 |  |  | 母排 |  |  | 0
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 550 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
| 柜体Blokset | 700W*1200D*2200H | 清科 | 台 | 1 | [5 empty] | 1 | 4010 | 1 |  |  | 箱体 |  |  | 0
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 4
成套产品报价明细表
柜号: | BAN6-05 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
BAN6-05 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT10 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
BAN6-05 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT12 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
BAN6-05 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 91.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A
BAN6-05 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 115.7; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
BAN6-05 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
BAN6-05 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
BAN6-05 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
BAN6-05 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
BAN6-05 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 12 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
BAN6-05 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN6-05 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 1.5; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 2309.1228; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN6-05 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 2309.1228; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN6-05 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 2*80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1539.4152; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN6-05 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 1050 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
BAN6-05 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5056; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | BAN6-03 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
BAN6-03 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT08 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
BAN6-03 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 800/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 9; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 80.6; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
BAN6-03 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
BAN6-03 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
BAN6-03 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
BAN6-03 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
BAN6-03 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 12 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
BAN6-03 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 4.5; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN6-03 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 2309.1228; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN6-03 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 2*60*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN6-03 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 1050 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
BAN6-03 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5056; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | AAN9-01、BAN10-01、AAN11-01、BAN12-01 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 进线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 1200W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN9-01、BAN10-01、AAN11-01、BAN12-01 元件名称: 双电源; 型号: 型号规格: MT50 H1 3P MIC 6.0 D; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 48327+48500+33542+48527+48494+48484+48408+48603+48170+48175+48384 | MT40 H2 3P D/O MIC 5.0H 4000A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线→MT32 H2 3P D/O MIC 5.0H 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→MT32 H1 3P D/O MIC 6.0E 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB+TCE→ATMT 3P 3ARCb MTZ2 16 H1 MIC6.0X 3P 带EIFE通讯→NSX400H MIC 5.3B 400 3P P→MT32 H1 4P D/O MIC 6.0P 3200A+Modbus COM+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→MT32 H1 3P D/O MIC 5.0E 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→ATMT 3A-MT32H1/3P Mic6.0E
AAN9-01、BAN10-01、AAN11-01、BAN12-01 元件名称: 多功能表; 型号: 型号规格: PM5350P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: True | PM→PM4633→PM4201
AAN9-01、BAN10-01、AAN11-01、BAN12-01 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-160III-C 5000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 510.25; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | 4000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-100II-C 2500/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-130III-V 2500/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A
AAN9-01、BAN10-01、AAN11-01、BAN12-01 元件名称: 后备保护器; 型号: 型号规格: iSCB1 25L2 4P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L102554 | iSCB1 25L1 4P→iSCB2 40H2 4P
AAN9-01、BAN10-01、AAN11-01、BAN12-01 元件名称: 电涌保护器; 型号: 型号规格: iPRF1 12.5r 3P+N; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L620601 | iPRF1 12.5r 3P+N→iPRU 40r 3P→iPRF1 12.5r 3P+N
| 微型断路器 | iC65H 2P C16A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 微型断路器 | iC65H 3P C32A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 熔断器+底座 | NT00 gG 690V/160A、NT00（新底座） | 茗熔 | 只 | 12 | [5 empty] | 1 | 23.8 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | 0
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 指示灯 | XB2BVM3LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM3LC
| 指示灯 | XB2BVM4LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
AAN9-01、BAN10-01、AAN11-01、BAN12-01 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
AAN9-01、BAN10-01、AAN11-01、BAN12-01 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 7 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| L型端子 | GH100710 | 施耐德电气 | 只 | 6 | [5 empty] | 1 | 1125.85 | 0.45 |  |  | 元件 |  |  | 0
| T型端子 | 87408 | 施耐德电气 | 只 | 6 | [5 empty] | 1 | 659.91 | 0.45 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 1.2 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
| 铜排 | TMY | 国产优质 | kg | 422 | [5 empty] | 1 | 108.105 | 1 |  |  | 母排 |  |  | 0
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 550 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
| 柜体Blokset | 1200W*1200D*2200H | 清科 | 台 | 1 | [5 empty] | 1 | 5676 | 1 |  |  | 箱体 |  |  | 0
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 4
成套产品报价明细表
柜号: | AAN9-02、BAN10-02、AAN11-02、BAN12-02 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 联络柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 700W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN9-02、BAN10-02、AAN11-02、BAN12-02 元件名称: 双电源; 型号: 型号规格: MT40 H1 3P MIC 5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 48327+48500+33542+48527+48494+48484+48408+48603+48170+48175+48384 | MT40 H2 3P D/O MIC 5.0H 4000A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线→MT32 H2 3P D/O MIC 5.0H 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→MT32 H1 3P D/O MIC 6.0E 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB+TCE→ATMT 3P 3ARCb MTZ2 16 H1 MIC6.0X 3P 带EIFE通讯→NSX400H MIC 5.3B 400 3P P→MT32 H1 4P D/O MIC 6.0P 3200A+Modbus COM+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→MT32 H1 3P D/O MIC 5.0E 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→ATMT 3A-MT32H1/3P Mic6.0E
AAN9-02、BAN10-02、AAN11-02、BAN12-02 元件名称: 多功能表; 型号: 型号规格: PM4101; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: True | PM→PM4633→PM4201
AAN9-02、BAN10-02、AAN11-02、BAN12-02 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-130III-V 4000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 217.75; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | 4000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-100II-C 2500/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-130III-V 2500/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 指示灯 | XB2BVM3LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM3LC
| 指示灯 | XB2BVM4LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
AAN9-02、BAN10-02、AAN11-02、BAN12-02 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
AAN9-02、BAN10-02、AAN11-02、BAN12-02 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 7 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| L型端子 | GH100710 | 施耐德电气 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 1125.85 | 0.45 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.8 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
| 铜排 | TMY | 国产优质 | kg | 222 | [5 empty] | 1 | 108.105 | 1 |  |  | 母排 |  |  | 0
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 550 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
| 柜体Blokset | 700W*1200D*2200H | 清科 | 台 | 1 | [5 empty] | 1 | 4010 | 1 |  |  | 箱体 |  |  | 0
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 4
成套产品报价明细表
柜号: | AAN9-03、BAN10-03、AAN11-03、BAN12-03 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 电容柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 800W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN9-03、BAN10-03、AAN11-03、BAN12-03 元件名称: 隔离开关熔断器组; 型号: 型号规格: GS630/3P3F+正面延伸旋转手柄 黑色+旋转手柄轴200mm/630-1250A; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: LV481453+GS2AH550+GS2AE52 | GS800/3P3F 正面延伸旋转手柄 黑色+旋转手柄轴200mm/630-1250A→GS630/3P3F+正面延伸旋转手柄 黑色+旋转手柄轴200mm/630-1250A→WGR-500/3-FW→NSX630N Mic2.3 630A 3P3D P→NSX630N Mic5.3B 630A 3P3D P→GS800/3P3F+正面延伸旋转手柄 黑色+旋转手柄轴200mm/630-1250A
AAN9-03、BAN10-03、AAN11-03、BAN12-03 元件名称: 熔断器; 型号: 型号规格: NH3 gG 690V/630A; BlokSeT 生产厂家: 茗熔; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 62; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 0 | RT17(NT4) gG 400/690V 800A 3C
AAN9-03、BAN10-03、AAN11-03、BAN12-03 元件名称: 多功能表; 型号: 型号规格: PM4101; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | PM→PM5350P
AAN9-03、BAN10-03、AAN11-03、BAN12-03 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-285III-C 5000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1026.31; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | BH-0.66/80C(P) 800/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A
AAN9-03、BAN10-03、AAN11-03、BAN12-03 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-60II-C 600/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 63.7; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | BH-0.66/80C(P) 800/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-60II-C 800/5A
| SVG | 250kvar | 甲供 | 套 | [6 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 避雷器 | YH3W2-0.28/1.3 | 国产优质 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 25 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | A9L208044
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN9-03、BAN10-03、AAN11-03、BAN12-03 元件名称: 电容柜散热风扇; 型号: 型号规格: SF2208HA2BMT+SVF105SND; BlokSeT 生产厂家: 源顶; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 241; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 0 | SF2208HA2BMT+SVF105SND
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 10 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | 3004100
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.9 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0 | 0
| 铜排 | TMY 30*8 | 国产优质 | 米 | 3 | [5 empty] | 1 | 230.9123 | 1 |  |  | 母排 |  |  | 0 | 0
AAN9-03、BAN10-03、AAN11-03、BAN12-03 元件名称: 线缆; 型号: 型号规格: 95mm²; BlokSeT 生产厂家: 凯布斯; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 9; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 86.45; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 60*5
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 1000 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0 | 0
AAN9-03、BAN10-03、AAN11-03、BAN12-03 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 800W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4346; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | 1300W*1000D*2200H→800W*1000D*2200H BC
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 4
成套产品报价明细表
柜号: | AAN9-04 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN9-04 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX160H TM160D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
AAN9-04 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX250H TM250D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
| 塑壳断路器 | NSX400H Mic2.3 400A 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN9-04 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 150/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 29.95; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
AAN9-04 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 12; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 26.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
AAN9-04 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 8 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN9-04 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 8; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
AAN9-04 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 8; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN9-04 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 16; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 32 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
AAN9-04 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 2309.1228; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN9-04 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 769.7076; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN9-04 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN9-04 元件名称: 400A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 6.4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 144.3202; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 2080.04 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
AAN9-04 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5875; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | AAN9-05、BAN10-05、AAN11-05、BAN12-05 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 400W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN9-05、BAN10-05、AAN11-05、BAN12-05 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT12 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
AAN9-05、BAN10-05、AAN11-05、BAN12-05 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 115.7; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN9-05、BAN10-05、AAN11-05、BAN12-05 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
AAN9-05、BAN10-05、AAN11-05、BAN12-05 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
AAN9-05、BAN10-05、AAN11-05、BAN12-05 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
AAN9-05、BAN10-05、AAN11-05、BAN12-05 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN9-05、BAN10-05、AAN11-05、BAN12-05 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 8 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.5 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
AAN9-05、BAN10-05、AAN11-05、BAN12-05 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 2309.1228; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN9-05、BAN10-05、AAN11-05、BAN12-05 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 2309.1228; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN9-05、BAN10-05、AAN11-05、BAN12-05 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 2*80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1539.4152; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN9-05、BAN10-05、AAN11-05、BAN12-05 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 800 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
AAN9-05、BAN10-05、AAN11-05、BAN12-05 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 400W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4916; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 4
成套产品报价明细表
柜号: | AAN9-06、BAN10-06、AAN11-06、BAN12-06 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN9-06、BAN10-06、AAN11-06、BAN12-06 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT10 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
AAN9-06、BAN10-06、AAN11-06、BAN12-06 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT12 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
AAN9-06、BAN10-06、AAN11-06、BAN12-06 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 91.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A
AAN9-06、BAN10-06、AAN11-06、BAN12-06 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 115.7; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN9-06、BAN10-06、AAN11-06、BAN12-06 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
AAN9-06、BAN10-06、AAN11-06、BAN12-06 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
AAN9-06、BAN10-06、AAN11-06、BAN12-06 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
AAN9-06、BAN10-06、AAN11-06、BAN12-06 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN9-06、BAN10-06、AAN11-06、BAN12-06 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 12 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
AAN9-06、BAN10-06、AAN11-06、BAN12-06 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN9-06、BAN10-06、AAN11-06、BAN12-06 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 1.5; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 2309.1228; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN9-06、BAN10-06、AAN11-06、BAN12-06 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 2309.1228; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN9-06、BAN10-06、AAN11-06、BAN12-06 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 2*80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1539.4152; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN9-06、BAN10-06、AAN11-06、BAN12-06 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 1050 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
AAN9-06、BAN10-06、AAN11-06、BAN12-06 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5056; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 4
成套产品报价明细表
柜号: | AAN9-07、BAN10-07、AAN11-07、BAN12-07 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 700W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN9-07、BAN10-07、AAN11-07、BAN12-07 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT32 H1 4P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
AAN9-07、BAN10-07、AAN11-07、BAN12-07 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-130III-V 3000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 182.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 1250/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN9-07、BAN10-07、AAN11-07、BAN12-07 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
AAN9-07、BAN10-07、AAN11-07、BAN12-07 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
AAN9-07、BAN10-07、AAN11-07、BAN12-07 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
AAN9-07、BAN10-07、AAN11-07、BAN12-07 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN9-07、BAN10-07、AAN11-07、BAN12-07 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 4 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| L型端子 | GH100710 | 施耐德电气 | 只 | 4 | [5 empty] | 1 | 1125.85 | 0.45 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.8 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
AAN9-07、BAN10-07、AAN11-07、BAN12-07 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: kg; 名称: 数量: 177; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 108.105; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 550 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
AAN9-07、BAN10-07、AAN11-07、BAN12-07 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 700W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4010; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 4
成套产品报价明细表
柜号: | AAN9-08、BAN10-08、AAN11-08、BAN12-08 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 700W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN9-08、BAN10-08、AAN11-08、BAN12-08 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT20 H1 4P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
AAN9-08、BAN10-08、AAN11-08、BAN12-08 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-100II-C 2000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 146.25; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 1250/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN9-08、BAN10-08、AAN11-08、BAN12-08 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
AAN9-08、BAN10-08、AAN11-08、BAN12-08 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
AAN9-08、BAN10-08、AAN11-08、BAN12-08 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
AAN9-08、BAN10-08、AAN11-08、BAN12-08 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN9-08、BAN10-08、AAN11-08、BAN12-08 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 4 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.8 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
AAN9-08、BAN10-08、AAN11-08、BAN12-08 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: kg; 名称: 数量: 103; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 108.105; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 550 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
AAN9-08、BAN10-08、AAN11-08、BAN12-08 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 700W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4010; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 4
成套产品报价明细表
柜号: | BAN10-04 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 800W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
BAN10-04 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT08 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
BAN10-04 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT08 N1a SG 4P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
BAN10-04 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 800/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 9; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 80.6; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
BAN10-04 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
BAN10-04 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
BAN10-04 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
BAN10-04 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
BAN10-04 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 12 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.9 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
BAN10-04 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN10-04 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 4*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 1.5; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1539.4152; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN10-04 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 4*2*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 3078.8304; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN10-04 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 2*80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1539.4152; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN10-04 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 1050 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
BAN10-04 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 800W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5056; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | AAN11-04 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN11-04 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX160H TM160D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
AAN11-04 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX250H TM250D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
| 塑壳断路器 | NSX630H Mic2.3 630A 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 塑壳断路器 | NSX630H Mic2.3 630A 4P4D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN11-04 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 150/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 29.95; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
AAN11-04 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 26.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
AAN11-04 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 12; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 6 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN11-04 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
AAN11-04 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN11-04 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 12; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 24 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
AAN11-04 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 4*3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4618.2456; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN11-04 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN11-04 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN11-04 元件名称: 630A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*8; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 13.9; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 230.9123; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 1066.29 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
AAN11-04 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5573; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | BAN12-04 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
BAN12-04 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX160H TM160D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
BAN12-04 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX250H TM250D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
| 塑壳断路器 | NSX400H Mic2.3 400A 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
BAN12-04 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 150/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 29.95; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
BAN12-04 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 12; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 26.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
BAN12-04 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 7 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
BAN12-04 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 7; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
BAN12-04 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 7; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
BAN12-04 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 14; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 28 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(4*150*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 12026.6812 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
BAN12-04 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1731.8421; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN12-04 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 60*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 577.2807; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN12-04 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN12-04 元件名称: 400A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 6.4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 144.3202; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 1815.5 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
BAN12-04 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5650; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | AAN13-01、BAN14-01 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 进线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 700W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN13-01、BAN14-01 元件名称: 双电源; 型号: 型号规格: MT20 H1 3P MIC 6.0 D; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 48327+48500+33542+48527+48494+48484+48408+48603+48170+48175+48384 | MT40 H2 3P D/O MIC 5.0H 4000A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线→MT32 H2 3P D/O MIC 5.0H 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→MT32 H1 3P D/O MIC 6.0E 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB+TCE→ATMT 3P 3ARCb MTZ2 16 H1 MIC6.0X 3P 带EIFE通讯→NSX400H MIC 5.3B 400 3P P→MT32 H1 4P D/O MIC 6.0P 3200A+Modbus COM+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→MT32 H1 3P D/O MIC 5.0E 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→ATMT 3A-MT32H1/3P Mic6.0E
AAN13-01、BAN14-01 元件名称: 多功能表; 型号: 型号规格: PM5350P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: True | PM→PM4633→PM4201
AAN13-01、BAN14-01 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-100II-C 2000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 146.25; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | 4000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-100II-C 2500/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-130III-V 2500/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A
AAN13-01、BAN14-01 元件名称: 后备保护器; 型号: 型号规格: iSCB1 25L2 4P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L102554 | iSCB1 25L1 4P→iSCB2 40H2 4P
AAN13-01、BAN14-01 元件名称: 电涌保护器; 型号: 型号规格: iPRF1 12.5r 3P+N; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L620601 | iPRF1 12.5r 3P+N→iPRU 40r 3P→iPRF1 12.5r 3P+N
| 微型断路器 | iC65H 2P C16A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 微型断路器 | iC65H 3P C32A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 熔断器+底座 | NT00 gG 690V/160A、NT00（新底座） | 茗熔 | 只 | 12 | [5 empty] | 1 | 23.8 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | 0
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 指示灯 | XB2BVM3LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM3LC
| 指示灯 | XB2BVM4LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
AAN13-01、BAN14-01 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
AAN13-01、BAN14-01 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 7 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 水平母排 | TMY 4*(2*100*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 4329.6052 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
| 铜排 | TMY | 国产优质 | kg | 151 | [5 empty] | 1 | 108.105 | 1 |  |  | 母排 |  |  | 0
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 550 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
| 柜体Blokset | 700W*1200D*2200H | 清科 | 台 | 1 | [5 empty] | 1 | 4010 | 1 |  |  | 箱体 |  |  | 0
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | AAN13-02、BAN14-02 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 电容柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 800W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN13-02、BAN14-02 元件名称: 隔离开关熔断器组; 型号: 型号规格: GS630/3P3F+正面延伸旋转手柄 黑色+旋转手柄轴200mm/630-1250A; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: LV481453+GS2AH550+GS2AE52 | GS800/3P3F 正面延伸旋转手柄 黑色+旋转手柄轴200mm/630-1250A→GS630/3P3F+正面延伸旋转手柄 黑色+旋转手柄轴200mm/630-1250A→WGR-500/3-FW→NSX630N Mic2.3 630A 3P3D P→NSX630N Mic5.3B 630A 3P3D P→GS800/3P3F+正面延伸旋转手柄 黑色+旋转手柄轴200mm/630-1250A
AAN13-02、BAN14-02 元件名称: 熔断器; 型号: 型号规格: NH3 gG 690V/630A; BlokSeT 生产厂家: 茗熔; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 62; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 0 | RT17(NT4) gG 400/690V 800A 3C
AAN13-02、BAN14-02 元件名称: 多功能表; 型号: 型号规格: PM4101; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | PM→PM5350P
AAN13-02、BAN14-02 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-285III-C 5000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1026.31; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | BH-0.66/80C(P) 800/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A
AAN13-02、BAN14-02 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-60II-C 600/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 63.7; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | BH-0.66/80C(P) 800/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-60II-C 800/5A
| SVG | 250kvar | 甲供 | 套 | [6 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 避雷器 | YH3W2-0.28/1.3 | 国产优质 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 25 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | A9L208044
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN13-02、BAN14-02 元件名称: 电容柜散热风扇; 型号: 型号规格: SF2208HA2BMT+SVF105SND; BlokSeT 生产厂家: 源顶; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 241; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 0 | SF2208HA2BMT+SVF105SND
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 10 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | 3004100
| 水平母排 | TMY 4*(2*100*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.9 | [5 empty] | 1 | 4329.6052 |  |  |  | 母排 |  |  | 0 | 0
| 铜排 | TMY 30*8 | 国产优质 | 米 | 3 | [5 empty] | 1 | 230.9123 | 1 |  |  | 母排 |  |  | 0 | 0
AAN13-02、BAN14-02 元件名称: 线缆; 型号: 型号规格: 95mm²; BlokSeT 生产厂家: 凯布斯; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 9; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 86.45; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 60*5
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 1000 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0 | 0
AAN13-02、BAN14-02 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 800W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4346; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | 1300W*1000D*2200H→800W*1000D*2200H BC
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | AAN13-03、BAN14-03 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 联络柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 700W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN13-03、BAN14-03 元件名称: 双电源; 型号: 型号规格: MT20 H1 3P MIC 6.0 D; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 48327+48500+33542+48527+48494+48484+48408+48603+48170+48175+48384 | MT40 H2 3P D/O MIC 5.0H 4000A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线→MT32 H2 3P D/O MIC 5.0H 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→MT32 H1 3P D/O MIC 6.0E 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB+TCE→ATMT 3P 3ARCb MTZ2 16 H1 MIC6.0X 3P 带EIFE通讯→NSX400H MIC 5.3B 400 3P P→MT32 H1 4P D/O MIC 6.0P 3200A+Modbus COM+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→MT32 H1 3P D/O MIC 5.0E 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→ATMT 3A-MT32H1/3P Mic6.0E
AAN13-03、BAN14-03 元件名称: 多功能表; 型号: 型号规格: PM5350P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: True | PM→PM4633→PM4201
AAN13-03、BAN14-03 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-100II-C 2000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 146.25; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | 4000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-100II-C 2500/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-130III-V 2500/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 指示灯 | XB2BVM3LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM3LC
| 指示灯 | XB2BVM4LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
AAN13-03、BAN14-03 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
AAN13-03、BAN14-03 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 7 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 水平母排 | TMY 4*(2*100*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.8 | [5 empty] | 1 | 4329.6052 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
| 铜排 | TMY | 国产优质 | kg | 151 | [5 empty] | 1 | 108.105 | 1 |  |  | 母排 |  |  | 0
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 550 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
| 柜体Blokset | 700W*1200D*2200H | 清科 | 台 | 1 | [5 empty] | 1 | 4010 | 1 |  |  | 箱体 |  |  | 0
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | AAN13-04、BAN14-04 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 700W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN13-04、BAN14-04 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT20 H1 4P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
AAN13-04、BAN14-04 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-100II-C 2000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 146.25; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 1250/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN13-04、BAN14-04 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
AAN13-04、BAN14-04 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
AAN13-04、BAN14-04 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
AAN13-04、BAN14-04 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN13-04、BAN14-04 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 4 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(2*100*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.8 | [5 empty] | 1 | 4329.6052 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
AAN13-04、BAN14-04 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: kg; 名称: 数量: 103; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 108.105; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 550 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
AAN13-04、BAN14-04 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 700W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4010; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | AAN13-05、BAN14-05 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 400W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN13-05、BAN14-05 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT10 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
AAN13-05、BAN14-05 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 91.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 1250/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN13-05、BAN14-05 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
AAN13-05、BAN14-05 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
AAN13-05、BAN14-05 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
AAN13-05、BAN14-05 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN13-05、BAN14-05 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 8 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(2*100*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.5 | [5 empty] | 1 | 4329.6052 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
AAN13-05、BAN14-05 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN13-05、BAN14-05 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN13-05、BAN14-05 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 769.7076; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN13-05、BAN14-05 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 800 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
AAN13-05、BAN14-05 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 400W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4916; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | AAN13-06 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
AAN13-06 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX160H TM160D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
AAN13-06 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX250H TM250D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
| 塑壳断路器 | NSX400H Mic2.3 400A 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 塑壳断路器 | NSX400H Mic2.3 400A 4P4D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN13-06 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 150/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 29.95; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
AAN13-06 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 26.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
AAN13-06 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 9; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
AAN13-06 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-60II-C 600/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 63.7; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 7 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN13-06 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 7; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
AAN13-06 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 7; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
AAN13-06 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 14; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 28 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(2*100*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 4329.6052 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
AAN13-06 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 4*2*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 3078.8304; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN13-06 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 769.7076; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN13-06 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
AAN13-06 元件名称: 400A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 13.9; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 144.3202; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 1380.6 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
AAN13-06 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5698; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | BAN14-06 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
BAN14-06 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX160H TM160D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
BAN14-06 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX250H TM250D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
| 塑壳断路器 | NSX400H Mic2.3 400A 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 塑壳断路器 | NSX400H Mic2.3 400A 4P4D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
BAN14-06 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 150/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 29.95; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
BAN14-06 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 9; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 26.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
BAN14-06 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 9; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
BAN14-06 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-60II-C 600/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 63.7; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 8 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
BAN14-06 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 8; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
BAN14-06 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 8; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
BAN14-06 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 16; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 32 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(2*100*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 4329.6052 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
BAN14-06 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 4*3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4618.2456; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN14-06 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN14-06 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
BAN14-06 元件名称: 400A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 13.9; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 144.3202; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 1694.91 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
BAN14-06 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5923; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | T3-AU11、T4-BU11 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 进线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 400W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
T3-AU11、T4-BU11 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT10 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T3-AU11、T4-BU11 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 91.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 1250/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T3-AU11、T4-BU11 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T3-AU11、T4-BU11 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
T3-AU11、T4-BU11 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
T3-AU11、T4-BU11 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T3-AU11、T4-BU11 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 8 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(3*125*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.4 | [5 empty] | 1 | 7697.076 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T3-AU11、T4-BU11 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T3-AU11、T4-BU11 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T3-AU11、T4-BU11 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 769.7076; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T3-AU11、T4-BU11 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 800 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T3-AU11、T4-BU11 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 400W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4916; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | T3-AU12、T4-BU12 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 进线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 400W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
T3-AU12、T4-BU12 元件名称: 双电源; 型号: 型号规格: MT10 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 48327+48500+33542+48527+48494+48484+48408+48603+48170+48175+48384 | MT40 H2 3P D/O MIC 5.0H 4000A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线→MT32 H2 3P D/O MIC 5.0H 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→MT32 H1 3P D/O MIC 6.0E 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB+TCE→ATMT 3P 3ARCb MTZ2 16 H1 MIC6.0X 3P 带EIFE通讯→NSX400H MIC 5.3B 400 3P P→MT32 H1 4P D/O MIC 6.0P 3200A+Modbus COM+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→MT32 H1 3P D/O MIC 5.0E 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→ATMT 3A-MT32H1/3P Mic6.0E
T3-AU12、T4-BU12 元件名称: 多功能表; 型号: 型号规格: PM4101; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: True | PM→PM4633→PM4201
T3-AU12、T4-BU12 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 91.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | 4000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-100II-C 2500/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-130III-V 2500/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-100II-C 2000/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A
T3-AU12、T4-BU12 元件名称: 后备保护器; 型号: 型号规格: iSCB2 40H2 4P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L102554 | iSCB1 25L1 4P→iSCB2 40H2 4P
T3-AU12、T4-BU12 元件名称: 电涌保护器; 型号: 型号规格: iPRU 40r 3P+N; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L620601 | iPRF1 12.5r 3P+N→iPRU 40r 3P→iPRF1 12.5r 3P+N
| 微型断路器 | iC65H 2P C16A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 指示灯 | XB2BVM3LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM3LC
| 指示灯 | XB2BVM4LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
T3-AU12、T4-BU12 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
T3-AU12、T4-BU12 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
T3-AU12、T4-BU12 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 4 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(3*125*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.5 | [5 empty] | 1 | 7697.076 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T3-AU12、T4-BU12 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 1.5; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T3-AU12、T4-BU12 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 1.8; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 769.7076; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T3-AU12、T4-BU12 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 550 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
| 柜体Blokset | 400W*1200D*2200H | 清科 | 台 | 1 | [5 empty] | 1 | 4010 | 1 |  |  | 箱体 |  |  | 0
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | T3-AU13、T4-BU13 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
| 塑壳断路器 | NSX400H Mic2.3 400A 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 7 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T3-AU13、T4-BU13 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 21; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 7 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T3-AU13、T4-BU13 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 7; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T3-AU13、T4-BU13 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 7; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T3-AU13、T4-BU13 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 14; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 28 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(3*125*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 7697.076 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T3-AU13、T4-BU13 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 3463.6842; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T3-AU13、T4-BU13 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T3-AU13、T4-BU13 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T3-AU13、T4-BU13 元件名称: 400A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 22.4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 144.3202; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 778.02 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T3-AU13、T4-BU13 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5770; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | T3-AU14、T4-BU14 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
| 塑壳断路器 | NSX400H Mic2.3 400A 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 6 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T3-AU14、T4-BU14 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 18; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 6 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T3-AU14、T4-BU14 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T3-AU14、T4-BU14 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T3-AU14、T4-BU14 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 12; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 24 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(3*125*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 7697.076 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T3-AU14、T4-BU14 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 2309.1228; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T3-AU14、T4-BU14 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 769.7076; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T3-AU14、T4-BU14 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T3-AU14、T4-BU14 元件名称: 400A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 19.2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 144.3202; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 681.16 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T3-AU14、T4-BU14 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5521; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | T5-AU11、T6-BU11 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 进线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 400W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
T5-AU11、T6-BU11 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT12 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T5-AU11、T6-BU11 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 115.7; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 1250/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T5-AU11、T6-BU11 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T5-AU11、T6-BU11 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
T5-AU11、T6-BU11 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
T5-AU11、T6-BU11 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T5-AU11、T6-BU11 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 8 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(3*125*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.4 | [5 empty] | 1 | 7697.076 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T5-AU11、T6-BU11 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1731.8421; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T5-AU11、T6-BU11 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1731.8421; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T5-AU11、T6-BU11 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 2*60*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T5-AU11、T6-BU11 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 800 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T5-AU11、T6-BU11 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 400W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4916; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | T5-AU12、T6-BU12 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 进线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 400W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
T5-AU12、T6-BU12 元件名称: 双电源; 型号: 型号规格: MT12 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 48327+48500+33542+48527+48494+48484+48408+48603+48170+48175+48384 | MT40 H2 3P D/O MIC 5.0H 4000A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线→MT32 H2 3P D/O MIC 5.0H 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→MT32 H1 3P D/O MIC 6.0E 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB+TCE→ATMT 3P 3ARCb MTZ2 16 H1 MIC6.0X 3P 带EIFE通讯→NSX400H MIC 5.3B 400 3P P→MT32 H1 4P D/O MIC 6.0P 3200A+Modbus COM+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→MT32 H1 3P D/O MIC 5.0E 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→ATMT 3A-MT32H1/3P Mic6.0E
T5-AU12、T6-BU12 元件名称: 多功能表; 型号: 型号规格: PM4101; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: True | PM→PM4633→PM4201
T5-AU12、T6-BU12 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 115.7; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | 4000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-100II-C 2500/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-130III-V 2500/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-100II-C 2000/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
T5-AU12、T6-BU12 元件名称: 后备保护器; 型号: 型号规格: iSCB2 40H2 4P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L102554 | iSCB1 25L1 4P→iSCB2 40H2 4P
T5-AU12、T6-BU12 元件名称: 电涌保护器; 型号: 型号规格: iPRU 40r 3P+N; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L620601 | iPRF1 12.5r 3P+N→iPRU 40r 3P→iPRF1 12.5r 3P+N
| 微型断路器 | iC65H 2P C16A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 指示灯 | XB2BVM3LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM3LC
| 指示灯 | XB2BVM4LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
T5-AU12、T6-BU12 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
T5-AU12、T6-BU12 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
T5-AU12、T6-BU12 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 4 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(3*125*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.5 | [5 empty] | 1 | 7697.076 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T5-AU12、T6-BU12 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 1.5; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1731.8421; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T5-AU12、T6-BU12 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 1.8; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 769.7076; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T5-AU12、T6-BU12 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 550 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
| 柜体Blokset | 400W*1200D*2200H | 清科 | 台 | 1 | [5 empty] | 1 | 4010 | 1 |  |  | 箱体 |  |  | 0
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | T5-AU13、T5-AU14、T6-BU13、T6-BU14 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
| 塑壳断路器 | NSX400H Mic2.3 400A 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 7 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T5-AU13、T5-AU14、T6-BU13、T6-BU14 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 21; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 7 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T5-AU13、T5-AU14、T6-BU13、T6-BU14 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 7; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T5-AU13、T5-AU14、T6-BU13、T6-BU14 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 7; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T5-AU13、T5-AU14、T6-BU13、T6-BU14 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 14; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 28 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(3*125*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 7697.076 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T5-AU13、T5-AU14、T6-BU13、T6-BU14 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 3463.6842; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T5-AU13、T5-AU14、T6-BU13、T6-BU14 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T5-AU13、T5-AU14、T6-BU13、T6-BU14 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T5-AU13、T5-AU14、T6-BU13、T6-BU14 元件名称: 400A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 22.4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 144.3202; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 778.02 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T5-AU13、T5-AU14、T6-BU13、T6-BU14 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5770; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 4
成套产品报价明细表
柜号: | T5-AU21、T6-BU21 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 进线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 400W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
T5-AU21、T6-BU21 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT10 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T5-AU21、T6-BU21 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 91.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 1250/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T5-AU21、T6-BU21 元件名称: 后备保护器; 型号: 型号规格: iSCB2 40H2 4P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L102554 | iSCB1 25L1 4P→iSCB2 40H2 4P
T5-AU21、T6-BU21 元件名称: 电涌保护器; 型号: 型号规格: iPRU 40r 3P+N; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L620601 | iPRF1 12.5r 3P+N→iPRU 40r 3P→iPRF1 12.5r 3P+N
| 微型断路器 | iC65H 2P C16A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T5-AU21、T6-BU21 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T5-AU21、T6-BU21 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
T5-AU21、T6-BU21 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
T5-AU21、T6-BU21 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T5-AU21、T6-BU21 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 8 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(2*100*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.4 | [5 empty] | 1 | 4329.6052 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T5-AU21、T6-BU21 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T5-AU21、T6-BU21 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T5-AU21、T6-BU21 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 769.7076; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T5-AU21、T6-BU21 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 800 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T5-AU21、T6-BU21 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 400W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4916; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | T5-AU22、T6-BU22 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
| 塑壳断路器 | NSX400H Mic2.3 400A 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 6 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T5-AU22、T6-BU22 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 18; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 6 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T5-AU22、T6-BU22 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T5-AU22、T6-BU22 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T5-AU22、T6-BU22 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 12; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 24 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(2*100*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 4329.6052 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T5-AU22、T6-BU22 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 2309.1228; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T5-AU22、T6-BU22 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 769.7076; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T5-AU22、T6-BU22 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T5-AU22、T6-BU22 元件名称: 400A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 19.2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 144.3202; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 681.16 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T5-AU22、T6-BU22 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5521; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | T7-AU11、T8-BU11 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 进线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 400W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
T7-AU11、T8-BU11 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT12 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T7-AU11、T8-BU11 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 115.7; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 1250/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T7-AU11、T8-BU11 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T7-AU11、T8-BU11 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
T7-AU11、T8-BU11 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
T7-AU11、T8-BU11 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T7-AU11、T8-BU11 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 8 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(3*125*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.4 | [5 empty] | 1 | 7697.076 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T7-AU11、T8-BU11 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1731.8421; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T7-AU11、T8-BU11 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1731.8421; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T7-AU11、T8-BU11 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 2*60*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T7-AU11、T8-BU11 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 800 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T7-AU11、T8-BU11 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 400W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4916; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | T7-AU12、T5-BU12 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 进线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 400W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
T7-AU12、T5-BU12 元件名称: 双电源; 型号: 型号规格: MT12 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 48327+48500+33542+48527+48494+48484+48408+48603+48170+48175+48384 | MT40 H2 3P D/O MIC 5.0H 4000A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线→MT32 H2 3P D/O MIC 5.0H 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→MT32 H1 3P D/O MIC 6.0E 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB+TCE→ATMT 3P 3ARCb MTZ2 16 H1 MIC6.0X 3P 带EIFE通讯→NSX400H MIC 5.3B 400 3P P→MT32 H1 4P D/O MIC 6.0P 3200A+Modbus COM+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→MT32 H1 3P D/O MIC 5.0E 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→ATMT 3A-MT32H1/3P Mic6.0E
T7-AU12、T5-BU12 元件名称: 多功能表; 型号: 型号规格: PM4101; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: True | PM→PM4633→PM4201
T7-AU12、T5-BU12 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 115.7; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | 4000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-100II-C 2500/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-130III-V 2500/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-100II-C 2000/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
T7-AU12、T5-BU12 元件名称: 后备保护器; 型号: 型号规格: iSCB2 40H2 4P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L102554 | iSCB1 25L1 4P→iSCB2 40H2 4P
T7-AU12、T5-BU12 元件名称: 电涌保护器; 型号: 型号规格: iPRU 40r 3P+N; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L620601 | iPRF1 12.5r 3P+N→iPRU 40r 3P→iPRF1 12.5r 3P+N
| 微型断路器 | iC65H 2P C16A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 指示灯 | XB2BVM3LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM3LC
| 指示灯 | XB2BVM4LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
T7-AU12、T5-BU12 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
T7-AU12、T5-BU12 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
T7-AU12、T5-BU12 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 4 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(3*125*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.5 | [5 empty] | 1 | 7697.076 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T7-AU12、T5-BU12 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 1.5; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1731.8421; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T7-AU12、T5-BU12 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 1.8; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 769.7076; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T7-AU12、T5-BU12 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 550 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
| 柜体Blokset | 400W*1200D*2200H | 清科 | 台 | 1 | [5 empty] | 1 | 4010 | 1 |  |  | 箱体 |  |  | 0
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | T7-AU13、T7-AU14、T8-BU13、T8-BU14 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
| 塑壳断路器 | NSX400H Mic2.3 400A 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 7 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T7-AU13、T7-AU14、T8-BU13、T8-BU14 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 21; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 7 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T7-AU13、T7-AU14、T8-BU13、T8-BU14 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 7; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T7-AU13、T7-AU14、T8-BU13、T8-BU14 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 7; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T7-AU13、T7-AU14、T8-BU13、T8-BU14 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 14; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 28 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(3*125*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 7697.076 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T7-AU13、T7-AU14、T8-BU13、T8-BU14 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 3463.6842; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T7-AU13、T7-AU14、T8-BU13、T8-BU14 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T7-AU13、T7-AU14、T8-BU13、T8-BU14 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T7-AU13、T7-AU14、T8-BU13、T8-BU14 元件名称: 400A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 22.4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 144.3202; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 778.02 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T7-AU13、T7-AU14、T8-BU13、T8-BU14 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5770; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 4
成套产品报价明细表
柜号: | T7-AU21、T8-BU21 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 进线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 400W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
T7-AU21、T8-BU21 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT12 N1b SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T7-AU21、T8-BU21 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT12 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T7-AU21、T8-BU21 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 115.7; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 1250/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T7-AU21、T8-BU21 元件名称: 后备保护器; 型号: 型号规格: iSCB2 40H2 4P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L102554 | iSCB1 25L1 4P→iSCB2 40H2 4P
T7-AU21、T8-BU21 元件名称: 电涌保护器; 型号: 型号规格: iPRU 40r 3P+N; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L620601 | iPRF1 12.5r 3P+N→iPRU 40r 3P→iPRF1 12.5r 3P+N
| 微型断路器 | iC65H 2P C16A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T7-AU21、T8-BU21 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T7-AU21、T8-BU21 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
T7-AU21、T8-BU21 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
T7-AU21、T8-BU21 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T7-AU21、T8-BU21 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 8 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(2*100*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.4 | [5 empty] | 1 | 4329.6052 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T7-AU21、T8-BU21 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1731.8421; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T7-AU21、T8-BU21 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1731.8421; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T7-AU21、T8-BU21 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 2*60*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T7-AU21、T8-BU21 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 800 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T7-AU21、T8-BU21 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 400W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4916; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | T7-AU22、T7-AU23、T8-BU22、T8-BU23 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
| 塑壳断路器 | NSX400H Mic2.3 400A 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 6 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T7-AU22、T7-AU23、T8-BU22、T8-BU23 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 18; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 6 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T7-AU22、T7-AU23、T8-BU22、T8-BU23 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T7-AU22、T7-AU23、T8-BU22、T8-BU23 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T7-AU22、T7-AU23、T8-BU22、T8-BU23 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 12; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 24 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(2*100*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 4329.6052 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T7-AU22、T7-AU23、T8-BU22、T8-BU23 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 2309.1228; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T7-AU22、T7-AU23、T8-BU22、T8-BU23 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 769.7076; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T7-AU22、T7-AU23、T8-BU22、T8-BU23 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T7-AU22、T7-AU23、T8-BU22、T8-BU23 元件名称: 400A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 19.2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 144.3202; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 681.16 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T7-AU22、T7-AU23、T8-BU22、T8-BU23 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5521; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 4
成套产品报价明细表
柜号: | T9-AU11、T10-BU11 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 进线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 400W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
T9-AU11、T10-BU11 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT12 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T9-AU11、T10-BU11 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 115.7; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 1250/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T9-AU11、T10-BU11 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T9-AU11、T10-BU11 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
T9-AU11、T10-BU11 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
T9-AU11、T10-BU11 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T9-AU11、T10-BU11 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 8 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(3*125*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.4 | [5 empty] | 1 | 7697.076 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T9-AU11、T10-BU11 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1731.8421; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T9-AU11、T10-BU11 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1731.8421; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T9-AU11、T10-BU11 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 2*60*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T9-AU11、T10-BU11 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 800 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T9-AU11、T10-BU11 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 400W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4916; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | T9-AU12、T10-BU12 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 进线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 400W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
T9-AU12、T10-BU12 元件名称: 双电源; 型号: 型号规格: MT12 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 48327+48500+33542+48527+48494+48484+48408+48603+48170+48175+48384 | MT40 H2 3P D/O MIC 5.0H 4000A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线→MT32 H2 3P D/O MIC 5.0H 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→MT32 H1 3P D/O MIC 6.0E 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB+TCE→ATMT 3P 3ARCb MTZ2 16 H1 MIC6.0X 3P 带EIFE通讯→NSX400H MIC 5.3B 400 3P P→MT32 H1 4P D/O MIC 6.0P 3200A+Modbus COM+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→MT32 H1 3P D/O MIC 5.0E 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→ATMT 3A-MT32H1/3P Mic6.0E
T9-AU12、T10-BU12 元件名称: 多功能表; 型号: 型号规格: PM4101; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: True | PM→PM4633→PM4201
T9-AU12、T10-BU12 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 115.7; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | 4000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-100II-C 2500/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-130III-V 2500/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-100II-C 2000/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
T9-AU12、T10-BU12 元件名称: 后备保护器; 型号: 型号规格: iSCB2 40H2 4P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L102554 | iSCB1 25L1 4P→iSCB2 40H2 4P
T9-AU12、T10-BU12 元件名称: 电涌保护器; 型号: 型号规格: iPRU 40r 3P+N; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L620601 | iPRF1 12.5r 3P+N→iPRU 40r 3P→iPRF1 12.5r 3P+N
| 微型断路器 | iC65H 2P C16A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 指示灯 | XB2BVM3LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM3LC
| 指示灯 | XB2BVM4LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
T9-AU12、T10-BU12 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
T9-AU12、T10-BU12 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
T9-AU12、T10-BU12 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 4 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(3*125*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.5 | [5 empty] | 1 | 7697.076 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T9-AU12、T10-BU12 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 1.5; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1731.8421; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T9-AU12、T10-BU12 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 1.8; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 769.7076; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T9-AU12、T10-BU12 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 550 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
| 柜体Blokset | 400W*1200D*2200H | 清科 | 台 | 1 | [5 empty] | 1 | 4010 | 1 |  |  | 箱体 |  |  | 0
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | T9-AU13、T9-AU14、T10-BU13、T10-BU14 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
| 塑壳断路器 | NSX400H Mic2.3 400A 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 7 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T9-AU13、T9-AU14、T10-BU13、T10-BU14 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 21; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 7 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T9-AU13、T9-AU14、T10-BU13、T10-BU14 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 7; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T9-AU13、T9-AU14、T10-BU13、T10-BU14 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 7; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T9-AU13、T9-AU14、T10-BU13、T10-BU14 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 14; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 28 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(3*125*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 7697.076 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T9-AU13、T9-AU14、T10-BU13、T10-BU14 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 3463.6842; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T9-AU13、T9-AU14、T10-BU13、T10-BU14 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T9-AU13、T9-AU14、T10-BU13、T10-BU14 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T9-AU13、T9-AU14、T10-BU13、T10-BU14 元件名称: 400A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 22.4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 144.3202; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 778.02 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T9-AU13、T9-AU14、T10-BU13、T10-BU14 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5770; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 4
成套产品报价明细表
柜号: | T9-AU21、T10-BU21 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 进线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 400W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
T9-AU21、T10-BU21 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT12 N1b SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T9-AU21、T10-BU21 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT12 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T9-AU21、T10-BU21 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 115.7; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 1250/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T9-AU21、T10-BU21 元件名称: 后备保护器; 型号: 型号规格: iSCB2 40H2 4P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L102554 | iSCB1 25L1 4P→iSCB2 40H2 4P
T9-AU21、T10-BU21 元件名称: 电涌保护器; 型号: 型号规格: iPRU 40r 3P+N; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L620601 | iPRF1 12.5r 3P+N→iPRU 40r 3P→iPRF1 12.5r 3P+N
| 微型断路器 | iC65H 2P C16A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T9-AU21、T10-BU21 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T9-AU21、T10-BU21 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
T9-AU21、T10-BU21 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
T9-AU21、T10-BU21 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T9-AU21、T10-BU21 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 8 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(2*100*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.4 | [5 empty] | 1 | 4329.6052 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T9-AU21、T10-BU21 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1731.8421; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T9-AU21、T10-BU21 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1731.8421; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T9-AU21、T10-BU21 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 2*60*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T9-AU21、T10-BU21 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 800 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T9-AU21、T10-BU21 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 400W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4916; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | T9-AU22、T10-BU22 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
| 塑壳断路器 | NSX400H Mic2.3 400A 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 6 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T9-AU22、T10-BU22 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 18; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 6 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T9-AU22、T10-BU22 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T9-AU22、T10-BU22 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T9-AU22、T10-BU22 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 12; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 24 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(2*100*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 4329.6052 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T9-AU22、T10-BU22 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 2309.1228; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T9-AU22、T10-BU22 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 769.7076; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T9-AU22、T10-BU22 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T9-AU22、T10-BU22 元件名称: 400A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 19.2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 144.3202; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 681.16 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T9-AU22、T10-BU22 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5521; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | T11-AU11、T12-BU11 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 进线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 400W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
T11-AU11、T12-BU11 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT12 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T11-AU11、T12-BU11 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 115.7; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 1250/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T11-AU11、T12-BU11 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T11-AU11、T12-BU11 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
T11-AU11、T12-BU11 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
T11-AU11、T12-BU11 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T11-AU11、T12-BU11 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 8 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(3*125*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.4 | [5 empty] | 1 | 7697.076 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T11-AU11、T12-BU11 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1731.8421; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T11-AU11、T12-BU11 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1731.8421; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T11-AU11、T12-BU11 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 2*60*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T11-AU11、T12-BU11 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 800 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T11-AU11、T12-BU11 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 400W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4916; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | T11-AU12、T12-BU12 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 进线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 400W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
T11-AU12、T12-BU12 元件名称: 双电源; 型号: 型号规格: MT12 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 48327+48500+33542+48527+48494+48484+48408+48603+48170+48175+48384 | MT40 H2 3P D/O MIC 5.0H 4000A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线→MT32 H2 3P D/O MIC 5.0H 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→MT32 H1 3P D/O MIC 6.0E 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB+TCE→ATMT 3P 3ARCb MTZ2 16 H1 MIC6.0X 3P 带EIFE通讯→NSX400H MIC 5.3B 400 3P P→MT32 H1 4P D/O MIC 6.0P 3200A+Modbus COM+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→MT32 H1 3P D/O MIC 5.0E 3200A+LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 200-250Vac/dc+XF标准型 200-250Vac/dc+抽架+CDP+上端后水平接线+下端后水平接线+CB→ATMT 3A-MT32H1/3P Mic6.0E
T11-AU12、T12-BU12 元件名称: 多功能表; 型号: 型号规格: PM4101; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: True | PM→PM4633→PM4201
T11-AU12、T12-BU12 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 115.7; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | 4000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-100II-C 2500/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-130III-V 4000/5A→SD-0.66-130III-V 2500/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-160III-C 5000/5A→SD-0.66-130III-V 3000/5A→SD-0.66-100II-C 2000/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
T11-AU12、T12-BU12 元件名称: 后备保护器; 型号: 型号规格: iSCB2 40H2 4P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L102554 | iSCB1 25L1 4P→iSCB2 40H2 4P
T11-AU12、T12-BU12 元件名称: 电涌保护器; 型号: 型号规格: iPRU 40r 3P+N; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L620601 | iPRF1 12.5r 3P+N→iPRU 40r 3P→iPRF1 12.5r 3P+N
| 微型断路器 | iC65H 2P C16A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 指示灯 | XB2BVM3LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM3LC
| 指示灯 | XB2BVM4LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
T11-AU12、T12-BU12 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
T11-AU12、T12-BU12 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
T11-AU12、T12-BU12 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 4 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(3*125*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.5 | [5 empty] | 1 | 7697.076 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T11-AU12、T12-BU12 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 1.5; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1731.8421; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T11-AU12、T12-BU12 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 1.8; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 769.7076; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T11-AU12、T12-BU12 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 550 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
| 柜体Blokset | 400W*1200D*2200H | 清科 | 台 | 1 | [5 empty] | 1 | 4010 | 1 |  |  | 箱体 |  |  | 0
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | T11-AU13、T11-AU14、T12-BU13、T12-BU14 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
| 塑壳断路器 | NSX400H Mic2.3 400A 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 7 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T11-AU13、T11-AU14、T12-BU13、T12-BU14 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 21; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 7 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T11-AU13、T11-AU14、T12-BU13、T12-BU14 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 7; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T11-AU13、T11-AU14、T12-BU13、T12-BU14 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 7; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T11-AU13、T11-AU14、T12-BU13、T12-BU14 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 14; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 28 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(3*125*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 7697.076 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T11-AU13、T11-AU14、T12-BU13、T12-BU14 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 3463.6842; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T11-AU13、T11-AU14、T12-BU13、T12-BU14 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T11-AU13、T11-AU14、T12-BU13、T12-BU14 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T11-AU13、T11-AU14、T12-BU13、T12-BU14 元件名称: 400A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 22.4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 144.3202; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 778.02 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T11-AU13、T11-AU14、T12-BU13、T12-BU14 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5770; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 4
成套产品报价明细表
柜号: | T11-AU21、T12-BU21 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 进线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 400W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
T11-AU21、T12-BU21 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT12 N1b SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T11-AU21、T12-BU21 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT12 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T11-AU21、T12-BU21 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 115.7; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 1250/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T11-AU21、T12-BU21 元件名称: 后备保护器; 型号: 型号规格: iSCB2 40H2 4P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L102554 | iSCB1 25L1 4P→iSCB2 40H2 4P
T11-AU21、T12-BU21 元件名称: 电涌保护器; 型号: 型号规格: iPRU 40r 3P+N; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L620601 | iPRF1 12.5r 3P+N→iPRU 40r 3P→iPRF1 12.5r 3P+N
| 微型断路器 | iC65H 2P C16A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T11-AU21、T12-BU21 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T11-AU21、T12-BU21 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
T11-AU21、T12-BU21 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
T11-AU21、T12-BU21 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T11-AU21、T12-BU21 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 8 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(2*100*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.4 | [5 empty] | 1 | 4329.6052 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T11-AU21、T12-BU21 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1731.8421; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T11-AU21、T12-BU21 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1731.8421; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T11-AU21、T12-BU21 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 2*60*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T11-AU21、T12-BU21 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 800 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T11-AU21、T12-BU21 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 400W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4916; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | T11-AU22、T12-BU22 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
| 塑壳断路器 | NSX400H Mic2.3 400A 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 6 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T11-AU22、T12-BU22 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 18; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 6 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T11-AU22、T12-BU22 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T11-AU22、T12-BU22 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T11-AU22、T12-BU22 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 12; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 24 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(2*100*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 4329.6052 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T11-AU22、T12-BU22 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 2309.1228; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T11-AU22、T12-BU22 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 769.7076; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T11-AU22、T12-BU22 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T11-AU22、T12-BU22 元件名称: 400A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 19.2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 144.3202; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 681.16 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T11-AU22、T12-BU22 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5521; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | T13-AU11、T14-BU11 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 进线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 400W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
T13-AU11、T14-BU11 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT10 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T13-AU11、T14-BU11 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 91.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 1250/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T13-AU11、T14-BU11 元件名称: 后备保护器; 型号: 型号规格: iSCB2 40H2 4P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L102554 | iSCB1 25L1 4P→iSCB2 40H2 4P
T13-AU11、T14-BU11 元件名称: 电涌保护器; 型号: 型号规格: iPRU 40r 3P+N; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L620601 | iPRF1 12.5r 3P+N→iPRU 40r 3P→iPRF1 12.5r 3P+N
| 微型断路器 | iC65H 2P C16A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T13-AU11、T14-BU11 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T13-AU11、T14-BU11 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
T13-AU11、T14-BU11 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
T13-AU11、T14-BU11 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T13-AU11、T14-BU11 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 8 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(2*100*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.4 | [5 empty] | 1 | 4329.6052 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T13-AU11、T14-BU11 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T13-AU11、T14-BU11 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T13-AU11、T14-BU11 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 769.7076; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T13-AU11、T14-BU11 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 800 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T13-AU11、T14-BU11 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 400W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4916; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | T13-AU12、T14-BU12 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
T13-AU12、T14-BU12 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX250H TM250D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
| 塑壳断路器 | NSX400H Mic2.3 400A 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T13-AU12、T14-BU12 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 12; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 26.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
T13-AU12、T14-BU12 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 5 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T13-AU12、T14-BU12 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 5; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T13-AU12、T14-BU12 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 5; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T13-AU12、T14-BU12 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 10; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 20 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(2*100*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 4329.6052 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T13-AU12、T14-BU12 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1731.8421; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T13-AU12、T14-BU12 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 60*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 577.2807; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T13-AU12、T14-BU12 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T13-AU12、T14-BU12 元件名称: 400A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3.2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 144.3202; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 1454.1 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T13-AU12、T14-BU12 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5176; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | T13-AU13、T14-BU13 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
T13-AU13、T14-BU13 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX250H TM250D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
| 塑壳断路器 | NSX400H Mic2.3 400A 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T13-AU13、T14-BU13 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 9; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 26.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
T13-AU13、T14-BU13 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 5 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T13-AU13、T14-BU13 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 5; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T13-AU13、T14-BU13 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 5; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T13-AU13、T14-BU13 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 10; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 20 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(2*100*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 4329.6052 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T13-AU13、T14-BU13 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1731.8421; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T13-AU13、T14-BU13 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 60*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 577.2807; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T13-AU13、T14-BU13 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T13-AU13、T14-BU13 元件名称: 400A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 6.4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 144.3202; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 1235.69 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T13-AU13、T14-BU13 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5200; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 2
成套产品报价明细表
柜号: | T1-AU11 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 进线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
T1-AU11 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT10 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
| 塑壳断路器 | NSX100H TM100D 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 3
T1-AU11 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1000/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 91.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 1250/5A
T1-AU11 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-M8 100/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 9; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 61.75; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-30I 250/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 5 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T1-AU11 元件名称: 后备保护器; 型号: 型号规格: iSCB2 40H2 4P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L102554 | iSCB1 25L1 4P→iSCB2 40H2 4P
T1-AU11 元件名称: 电涌保护器; 型号: 型号规格: iPRU 40r 3P+N; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L620601 | iPRF1 12.5r 3P+N→iPRU 40r 3P→iPRF1 12.5r 3P+N
| 微型断路器 | iC65H 2P C16A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T1-AU11 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 5; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T1-AU11 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 5; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
T1-AU11 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
T1-AU11 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T1-AU11 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 10; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 20 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(100*5)+50*5 | 国产优质 | 米 | 0.6 | [5 empty] | 1 | 2164.8026 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T1-AU11 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T1-AU11 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T1-AU11 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 769.7076; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T1-AU11 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 240.5336; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 1755.78 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T1-AU11 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5322; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | T1-AU12 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
T1-AU12 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX100H TM100D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T1-AU12 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX160H TM160D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T1-AU12 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX250H TM250D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
| 塑壳断路器 | NSX400H Mic2.3 400A 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T1-AU12 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-M8 100/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 9; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 61.75; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A
T1-AU12 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 150/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 29.95; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
T1-AU12 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 26.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
T1-AU12 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 9 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T1-AU12 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 9; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T1-AU12 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 9; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T1-AU12 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 18; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 36 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(100*5)+50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 2164.8026 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T1-AU12 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T1-AU12 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 40*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 384.8538; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T1-AU12 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 240.5336; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T1-AU12 元件名称: 400A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 6.4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 144.3202; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 2157.2 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T1-AU12 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5990; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | T2-BU11 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 进线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 400W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
T2-BU11 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT08 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T2-BU11 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 800/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 80.6; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 1250/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T2-BU11 元件名称: 后备保护器; 型号: 型号规格: iSCB2 40H2 4P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L102554 | iSCB1 25L1 4P→iSCB2 40H2 4P
T2-BU11 元件名称: 电涌保护器; 型号: 型号规格: iPRU 40r 3P+N; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L620601 | iPRF1 12.5r 3P+N→iPRU 40r 3P→iPRF1 12.5r 3P+N
| 微型断路器 | iC65H 2P C16A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T2-BU11 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T2-BU11 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
T2-BU11 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
T2-BU11 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T2-BU11 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 8 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(2*100*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.4 | [5 empty] | 1 | 4329.6052 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T2-BU11 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T2-BU11 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T2-BU11 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 769.7076; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T2-BU11 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 800 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T2-BU11 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 400W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4916; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | T2-BU12 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
T2-BU12 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX100H TM100D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T2-BU12 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX160H TM160D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T2-BU12 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX250H TM250D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T2-BU12 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 150/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 18; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 29.95; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
T2-BU12 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 26.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
T2-BU12 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-M8 100/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 12; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 61.75; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 12 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T2-BU12 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 12; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T2-BU12 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 12; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T2-BU12 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 24; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 48 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(2*100*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 4329.6052 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T2-BU12 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1731.8421; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T2-BU12 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 60*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 577.2807; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T2-BU12 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 3256.9 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T2-BU12 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 6463; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | T3-AU21 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 进线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 400W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
T3-AU21 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT12 N1b SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T3-AU21 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT12 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T3-AU21 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 1250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 115.7; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 1250/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T3-AU21 元件名称: 后备保护器; 型号: 型号规格: iSCB2 40H2 4P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L102554 | iSCB1 25L1 4P→iSCB2 40H2 4P
T3-AU21 元件名称: 电涌保护器; 型号: 型号规格: iPRU 40r 3P+N; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L620601 | iPRF1 12.5r 3P+N→iPRU 40r 3P→iPRF1 12.5r 3P+N
| 微型断路器 | iC65H 2P C16A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T3-AU21 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T3-AU21 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
T3-AU21 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
T3-AU21 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T3-AU21 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 8 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(100*5)+50*5 | 国产优质 | 米 | 0.4 | [5 empty] | 1 | 2164.8026 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T3-AU21 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1731.8421; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T3-AU21 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*2*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1731.8421; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T3-AU21 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 2*60*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T3-AU21 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 240.5336; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 800 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T3-AU21 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 400W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4916; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | T3-AU22 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
T3-AU22 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX100H TM100D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T3-AU22 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX160H TM160D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T3-AU22 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX250H TM250D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
| 塑壳断路器 | NSX400H Mic2.3 400A 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T3-AU22 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 150/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 12; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 29.95; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
T3-AU22 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 9; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 26.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
T3-AU22 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
T3-AU22 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-M8 100/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 61.75; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 10 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T3-AU22 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 10; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T3-AU22 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 10; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T3-AU22 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 20; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 40 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(100*5)+50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 2164.8026 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T3-AU22 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T3-AU22 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 40*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 384.8538; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T3-AU22 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 240.5336; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T3-AU22 元件名称: 400A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 9.6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 144.3202; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 2668.47 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T3-AU22 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 6169; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | T6-BU31 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 进线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 400W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
T6-BU31 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT08 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T6-BU31 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 800/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 80.6; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 1250/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T6-BU31 元件名称: 后备保护器; 型号: 型号规格: iSCB2 40H2 4P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L102554 | iSCB1 25L1 4P→iSCB2 40H2 4P
T6-BU31 元件名称: 电涌保护器; 型号: 型号规格: iPRU 40r 3P+N; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L620601 | iPRF1 12.5r 3P+N→iPRU 40r 3P→iPRF1 12.5r 3P+N
| 微型断路器 | iC65H 2P C16A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T6-BU31 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T6-BU31 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
T6-BU31 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
T6-BU31 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T6-BU31 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 8 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(2*100*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.4 | [5 empty] | 1 | 4329.6052 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T6-BU31 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T6-BU31 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T6-BU31 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 769.7076; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T6-BU31 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 800 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T6-BU31 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 400W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4916; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | T6-BU32 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
T6-BU32 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX100H TM100D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T6-BU32 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX250H TM250D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
| 塑壳断路器 | NSX400H Mic2.3 400A 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T6-BU32 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-M8 100/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 61.75; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A
T6-BU32 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 12; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 26.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
T6-BU32 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 8 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T6-BU32 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 8; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T6-BU32 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 8; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T6-BU32 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 16; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 32 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(100*5)+50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 2164.8026 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T6-BU32 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T6-BU32 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 40*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 384.8538; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T6-BU32 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 240.5336; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T6-BU32 元件名称: 400A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 6.4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 144.3202; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 2021.48 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T6-BU32 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5831; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | T10-BU31 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 进线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 400W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
T10-BU31 元件名称: 框架断路器; 型号: 型号规格: MT08 N1a SG 3P MIC5.0 E; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T10-BU31 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-80II-V 800/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 80.6; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 1250/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T10-BU31 元件名称: 后备保护器; 型号: 型号规格: iSCB2 40H2 4P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L102554 | iSCB1 25L1 4P→iSCB2 40H2 4P
T10-BU31 元件名称: 电涌保护器; 型号: 型号规格: iPRU 40r 3P+N; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L620601 | iPRF1 12.5r 3P+N→iPRU 40r 3P→iPRF1 12.5r 3P+N
| 微型断路器 | iC65H 2P C16A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T10-BU31 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T10-BU31 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
T10-BU31 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
T10-BU31 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T10-BU31 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 8 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(2*100*5)+2*50*5 | 国产优质 | 米 | 0.4 | [5 empty] | 1 | 4329.6052 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T10-BU31 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T10-BU31 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T10-BU31 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 80*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 769.7076; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T10-BU31 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 800 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T10-BU31 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 400W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4916; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | T10-BU32 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
T10-BU32 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX100H TM100D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T10-BU32 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX160H TM160D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T10-BU32 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX250H TM250D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 5; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
| 塑壳断路器 | NSX400H Mic2.3 400A 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T10-BU32 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-M8 100/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 9; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 61.75; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A
T10-BU32 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 150/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 29.95; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
T10-BU32 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 15; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 26.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
T10-BU32 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 10 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T10-BU32 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 10; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T10-BU32 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 10; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T10-BU32 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 20; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 40 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(100*5)+50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 2164.8026 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T10-BU32 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T10-BU32 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 40*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 384.8538; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T10-BU32 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 240.5336; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T10-BU32 元件名称: 400A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3.2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 144.3202; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 2738.73 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T10-BU32 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 6213; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | T11-AU31 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 进线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
T11-AU31 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX630H Mic2.3 630A 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T11-AU31 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-60II-C 600/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 63.7; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 1250/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T11-AU31 元件名称: 后备保护器; 型号: 型号规格: iSCB2 40H2 4P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L102554 | iSCB1 25L1 4P→iSCB2 40H2 4P
T11-AU31 元件名称: 电涌保护器; 型号: 型号规格: iPRU 40r 3P+N; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L620601 | iPRF1 12.5r 3P+N→iPRU 40r 3P→iPRF1 12.5r 3P+N
| 微型断路器 | iC65H 2P C16A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T11-AU31 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T11-AU31 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T11-AU31 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 8 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(100*5)+50*5 | 国产优质 | 米 | 0.6 | [5 empty] | 1 | 2164.8026 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T11-AU31 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T11-AU31 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 40*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 384.8538; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T11-AU31 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T11-AU31 元件名称: 630A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*8; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 6.4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 230.9123; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 293.72 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T11-AU31 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4525; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | T11-AU32 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 馈线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
T11-AU32 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX100H TM100D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T11-AU32 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX250H TM250D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 5; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
| 塑壳断路器 | NSX400H Mic2.3 400A 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T11-AU32 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-M8 100/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 9; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 61.75; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A
T11-AU32 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 15; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 26.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
T11-AU32 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 9 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T11-AU32 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 9; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T11-AU32 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 9; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T11-AU32 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 18; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 36 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(100*5)+50*5 | 国产优质 | 米 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 2164.8026 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T11-AU32 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T11-AU32 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 40*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 384.8538; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T11-AU32 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 240.5336; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T11-AU32 元件名称: 400A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3.2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 144.3202; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 2474.19 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T11-AU32 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5807; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | T13-AU21 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 进线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
T13-AU21 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX100H TM100D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T13-AU21 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX160H TM160D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T13-AU21 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX250H TM250D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
| 塑壳断路器 | NSX400H Mic2.3 400A 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T13-AU21 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX630H Mic2.3 630A 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T13-AU21 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-M8 100/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 61.75; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A
T13-AU21 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 150/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 29.95; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-30I 250/5A
T13-AU21 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 26.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
T13-AU21 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
T13-AU21 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-60II-C 600/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 63.7; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 1250/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 6 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T13-AU21 元件名称: 后备保护器; 型号: 型号规格: iSCB2 40H2 4P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L102554 | iSCB1 25L1 4P→iSCB2 40H2 4P
T13-AU21 元件名称: 电涌保护器; 型号: 型号规格: iPRU 40r 3P+N; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L620601 | iPRF1 12.5r 3P+N→iPRU 40r 3P→iPRF1 12.5r 3P+N
| 微型断路器 | iC65H 2P C16A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T13-AU21 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T13-AU21 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T13-AU21 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 12; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 24 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(100*5)+50*5 | 国产优质 | 米 | 0.6 | [5 empty] | 1 | 2164.8026 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T13-AU21 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T13-AU21 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 40*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 384.8538; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T13-AU21 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T13-AU21 元件名称: 400A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3.2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 144.3202; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T13-AU21 元件名称: 630A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*8; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 6.4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 230.9123; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 1204.69 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T13-AU21 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5405; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | T13-AU22 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 进线柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 600W*1200D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
T13-AU22 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX100H TM100D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T13-AU22 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX250H TM250D 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
| 塑壳断路器 | NSX400H Mic2.3 400A 3P3D P | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T13-AU22 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NSX630H Mic2.3 630A 3P3D P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
T13-AU22 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-M8 100/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 61.75; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A
T13-AU22 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 250/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 26.65; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
T13-AU22 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A
T13-AU22 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-60II-C 600/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 63.7; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 1250/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 6 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T13-AU22 元件名称: 后备保护器; 型号: 型号规格: iSCB2 40H2 4P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L102554 | iSCB1 25L1 4P→iSCB2 40H2 4P
T13-AU22 元件名称: 电涌保护器; 型号: 型号规格: iPRU 40r 3P+N; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L620601 | iPRF1 12.5r 3P+N→iPRU 40r 3P→iPRF1 12.5r 3P+N
| 微型断路器 | iC65H 2P C16A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T13-AU22 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
T13-AU22 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
T13-AU22 元件名称: 中间继电器; 型号: 型号规格: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 12; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400 | REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座→RXM4AB2P7+RXZE2S114M+RXZ400→REL-IR-BL/L-230AC/4X21，含底座
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 24 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
| 水平母排 | TMY 4*(100*5)+50*5 | 国产优质 | 米 | 0.6 | [5 empty] | 1 | 2164.8026 |  |  |  | 母排 |  |  | 0
T13-AU22 元件名称: 垂直排; 型号: 型号规格: TMY 3*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T13-AU22 元件名称: N排; 型号: 型号规格: TMY 40*10; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 384.8538; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T13-AU22 元件名称: PE排; 型号: 型号规格: TMY 2*50*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 481.0673; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T13-AU22 元件名称: 400A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 3.2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 144.3202; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
T13-AU22 元件名称: 630A铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*8; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 6.4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 230.9123; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 1254.46 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
T13-AU22 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 600W*1200D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 5427; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 1
成套产品报价明细表
柜号: | A/B-CHB-01/02 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 双电源切换柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 900W*1000D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
A/B-CHB-01/02 元件名称: 塑壳断路器; 型号: 型号规格: NS1600 N 3P MIC2.0 抽出式 电动操作; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
| 双电源开关 | WTS1600/4DL 1600A 4P D控制器 | 甲供/施耐德万高 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
A/B-CHB-01/02 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-100II-C 1600/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 146.25; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710141426552500 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 1250/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
A/B-CHB-01/02 元件名称: 后备保护器; 型号: 型号规格: iSCB1 25L1 4P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L102554 | iSCB1 25L1 4P→iSCB2 40H2 4P
A/B-CHB-01/02 元件名称: 电涌保护器; 型号: 型号规格: iPRF1 12.5r 3P+N; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L620601 | iPRF1 12.5r 3P+N→iPRU 40r 3P→iPRF1 12.5r 3P+N
| 微型断路器 | iC65H 3P D32A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 微型断路器 | iC65H 3P D16A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
A/B-CHB-01/02 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM3LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM3LC | XA2EVM3LC
A/B-CHB-01/02 元件名称: 指示灯; 型号: 型号规格: XB2BVM4LC; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BVM4LC | XA2EVM4LC
| 指示灯 | XB2BVM5LC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | XA2EVM5LC
A/B-CHB-01/02 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA31C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA31C | XA2EA31
A/B-CHB-01/02 元件名称: 按钮; 型号: 型号规格: XB2BA42C; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: XB2BA42C | XA2EA41
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 4 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
A/B-CHB-01/02 元件名称: 桩头排; 型号: 型号规格: TMY 4**2*80*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 5.4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1112.4288; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 800 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
A/B-CHB-01/02 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 900W*1000D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4607; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [14 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 4
成套产品报价明细表
柜号: | A/B-CHWPB-01/02 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 变频软启柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 1200W*1000D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
A/B-CHWPB-01/02 元件名称: 隔离开关; 型号: 型号规格: NSX400NA 3P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
| 通讯模块 | PROFIBUS DP 通讯卡 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 双电源开关 | WTS400/4DL 400A 4P D控制器 | 甲供/施耐德万高 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
A/B-CHWPB-01/02 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 1250/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
A/B-CHWPB-01/02 元件名称: 后备保护器; 型号: 型号规格: iSCB1 25L1 4P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L102554 | iSCB1 25L1 4P→iSCB2 40H2 4P
A/B-CHWPB-01/02 元件名称: 电涌保护器; 型号: 型号规格: iPRF1 12.5r 3P+N; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L620601 | iPRF1 12.5r 3P+N→iPRU 40r 3P→iPRF1 12.5r 3P+N
| 塑壳断路器400A | NSX400N Mic2.3 400A 3P3D | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 塑壳断路器400A | NSX400N Mic1.3 M 320A 3P3D | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 接触器 | LC1G410KUEC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 接触器 | LC1G300KUEC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 变频器ATV630 | ATV630C16N4 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| dvdt滤波器 | VW3A5307 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 软起动器 | ATS480C25Y | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 微型断路器 | iC65H 3P D63A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 微型断路器 | iC65H 3P D32A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 熔断器 | NH3 gG 690V/315~630A、NT3（新底座） | 茗熔 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 137 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | 0
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 变频柜散热风扇 | SF1238HA2BMT+SVF103M | 源顶 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 67 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | 0
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 4 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
A/B-CHWPB-01/02 元件名称: 铜排; 型号: 型号规格: TMY 4*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 1.2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
A/B-CHWPB-01/02 元件名称: 铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*8; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 13.5; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 230.9123; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 1500 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
A/B-CHWPB-01/02 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 1200W*1000D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 8240; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [5 empty] | 1872.26 | [8 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 4
成套产品报价明细表
柜号: | A/B-CWPB-01/02 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 变频软启柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 1200W*1000D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
A/B-CWPB-01/02 元件名称: 隔离开关; 型号: 型号规格: NSX400NA 3P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 4; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
| 通讯模块 | PROFIBUS DP 通讯卡 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 双电源开关 | WTS400/4DL 400A 4P D控制器 | 甲供/施耐德万高 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
A/B-CWPB-01/02 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-40II-C 400/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 52; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 1250/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
A/B-CWPB-01/02 元件名称: 后备保护器; 型号: 型号规格: iSCB1 25L1 4P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L102554 | iSCB1 25L1 4P→iSCB2 40H2 4P
A/B-CWPB-01/02 元件名称: 电涌保护器; 型号: 型号规格: iPRF1 12.5r 3P+N; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L620601 | iPRF1 12.5r 3P+N→iPRU 40r 3P→iPRF1 12.5r 3P+N
| 塑壳断路器400A | NSX400N Mic2.3 400A 3P3D | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 塑壳断路器400A | NSX400N Mic1.3 M 320A 3P3D | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 接触器 | LC1G410KUEC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 接触器 | LC1G300KUEC | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 变频器ATV630 | ATV630C16N4 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| dvdt滤波器 | VW3A5307 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 软起动器 | ATS480C25Y | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 微型断路器 | iC65H 3P D63A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 微型断路器 | iC65H 3P D32A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 熔断器 | NH3 gG 690V/315~630A、NT3（新底座） | 茗熔 | 只 | 3 | [5 empty] | 1 | 137 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | 0
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 变频柜散热风扇 | SF1238HA2BMT+SVF103M | 源顶 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 67 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | 0
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 4 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
A/B-CWPB-01/02 元件名称: 铜排; 型号: 型号规格: TMY 4*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 1.2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
A/B-CWPB-01/02 元件名称: 铜排; 型号: 型号规格: TMY 30*8; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 13.5; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 230.9123; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 1500 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
A/B-CWPB-01/02 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 1200W*1000D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 8240; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [5 empty] | 1872.26 | [8 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 4
成套产品报价明细表
柜号: | A/B-CTB-01/02 | 型号: | BlokSeT |  | 名称: | 变频软启柜 |  |  | 箱柜尺寸: | 800W*1000D*2200H | 类别: | 低压固定柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 | 成本单价 | 成本总价 | 报出 系数 | 表价 | 折扣 系数 | 取费 系数 | 成套费 | 类别 | 物料编码 | 产地 | 加工费 | 订货号 | 人工 | 辅料
A/B-CTB-01/02 元件名称: 隔离开关; 型号: 型号规格: NSX100NA 3P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德电气; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 8; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: C16F32D160 | NSX630N Mic2.3 630A 3P3D F→NSX630F MIC2.3 630 3P F→NSX630F MIC 2.3 630 3P F
| 通讯模块 | PROFIBUS DP 通讯卡 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 4 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 双电源开关 | WTS125/4DL 125A 4P D控制器 | 甲供/施耐德万高 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
A/B-CTB-01/02 元件名称: 电流互感器; 型号: 型号规格: SD-0.66-30I 150/5A; BlokSeT 生产厂家: 桑迪; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 3; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 29.95; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 710140200000049 | SD→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-30I 250/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-60II-C 750/5A→SD-0.66-60II-C 600/5A→SD-0.66-30I 150/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 1250/5A→SD-0.66-80II-V 1000/5A→SD-0.66-80II-V 800/5A→SD-0.66-100II-C 1600/5A→SD-0.66-40II-C 400/5A
| 多功能表 | PM4101 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 1 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
A/B-CTB-01/02 元件名称: 后备保护器; 型号: 型号规格: iSCB1 25L1 4P; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L102554 | iSCB1 25L1 4P→iSCB2 40H2 4P
A/B-CTB-01/02 元件名称: 电涌保护器; 型号: 型号规格: iPRF1 12.5r 3P+N; BlokSeT 生产厂家: 甲供/施耐德万高; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1e-07; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: A9L620601 | iPRF1 12.5r 3P+N→iPRU 40r 3P→iPRF1 12.5r 3P+N
| 塑壳断路器400A | NSX100N MA50 3P3D | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 塑壳断路器400A | NSX160N TM160D 3P3D | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 接触器 | LC1D80M7C | 甲供/施耐德电气 | 只 | 4 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 接触器 | LC1D50M7C | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 变频器ATV630 | ATV630D22N4 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| dvdt滤波器 | VW3A5304 | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 软起动器 | ATS480D47Y | 甲供/施耐德电气 | 只 | 2 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 微型断路器 | iC65H 3P D63A | 甲供/施耐德电气 | 只 | 4 | [5 empty] | 1 | 1e-07 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
A/B-CTB-01/02 元件名称: 熔断器+底座; 型号: 型号规格: NT00 gG 690V/160A、NT00（新底座）; BlokSeT 生产厂家: 茗熔; BlokSeT 单位: 只; 名称: 数量: 6; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 23.8; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0; 低压固定柜 订货号: 0 | NH3 gG 690V/315~630A、NT3（新底座）
| 温湿度控制器 | ATH48G-11 | 杭州安廷 | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 450 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0
| 变频柜散热风扇 | SF1238HA2BMT+SVF103M | 源顶 | 只 | 4 | [5 empty] | 1 | 67 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | 0
| 带熔丝端子 | UK 5-HESI | 菲尼克斯 | 只 | 4 | [5 empty] | 1 | 7 | 1 |  |  | 元件 |  |  | 0 | True
A/B-CTB-01/02 元件名称: 铜排; 型号: 型号规格: TMY 4*60*5; BlokSeT 生产厂家: 国产优质; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 1.2; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 1154.5614; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 母排; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
A/B-CTB-01/02 元件名称: 电缆; 型号: 型号规格: 25mm²; BlokSeT 生产厂家: 凯布斯; BlokSeT 单位: 米; 名称: 数量: 50; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 23.67; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 元件; 低压固定柜 加工费: 0 | TMY 2*30*5→TMY 30*8
| 辅料 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 1 | 2500 | 1 |  |  | 辅料 |  |  | 0
A/B-CTB-01/02 元件名称: 柜体Blokset; 型号: 型号规格: 800W*1000D*2200H; BlokSeT 生产厂家: 清科; BlokSeT 单位: 台; 名称: 数量: 1; 类别: 报出 系数: 1; 低压固定柜 表价: 4310; 低压固定柜 折扣 系数: 1; 低压固定柜 类别: 箱体; 低压固定柜 加工费: 0 | BlokSeT
小计
| 综合费(人工、管理、税金、利润等) | [5 empty] | 1872.26 | [8 empty] | 费用
单台合计
总计 |  |  |  | 台 | 4